## Sheet1
КАТАЛОГ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Каталог содержит справочные данные о кабельных изделиях
СОДЕРЖАНИЕ
1. КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ |  |  |  | Наши контактные данные
2. КАБЕЛИ ШЛАНГОВЫЕ |  |  |  | г. Санкт-Петербург, ул. Бумажая, д.9, корп.1, лит. А, оф. 306
ст. м. Нарвская
3. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ |  |  |  | Телефон: (812) 447-97-54, 937-38-55
e-mail:
4. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ |  |  |  | r@baltsvyas.spb.ru
baltsv@cards.lanck.net
5. КАБЕЛИ ВНУТРИОБЛАСТНОЙ СВЯЗИ |  |  |  | сайт:
baltsvyas.spb.ru
6. КАБЕЛИ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
В случае, если марка кабеля есть в Каталоге,
7. КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МНОГОПАРНЫЕ |  |  |  | но отсутствует в нашем прайсе, звоните,
мы постараемся выполнить Ваш заказ в
8. ШНУРЫ СВЯЗИ |  |  |  | максимально короткие сроки.
9. ШНУРЫ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫЕ И КОММУТАТОРНЫЕ
10. ШНУРЫ СВЯЗИ КРОССОВЫЕ
11. ШНУРЫ СВЯЗИ - АТС
12. ШНУРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
13. ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ
14. ПРОВОДА ШЛАНГОВЫЕ
15. ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
16. ПРОВОДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
17. АВТОПРОВОДА
18. ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ
19. РАДИОПРОВОДА
20. ПРОВОДА ПОЛЕВОЙ СВЯЗИ
21. ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ
22. ПЛЕТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
23. ПРОВОД ГИБКИЙ
24. ПРОВОДА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
25. ТРУБКИ ИЗ ПВХ
26. КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ
Далее в таблицах расчетная масса кабелей, проводов и шнуров приведены справочно (кроме ПМЛ).
КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
Применяются в системах радиосвязи и радиолокации, электронике, вычислительной технике,
системах управления, телевидения.
Пример условного обозначения радиочастотного кабеля: РК50-1-11
50 - номинальное значение волнового сопротивления, Ом;
1 - номинальный диаметр по изоляции, мм;
1 - группа изоляции и категория теплостойкости кабеля (сплошная, обычной теплостойкости);
1 - порядковый номер разработки.
Условные обозначения конструкции проводников
Внутренний проводник:
О - однопроволочный;
М - многопроволочный;
С - посеребренный.
Внешний проводник:
ОП - оплетка из проволок;
2ОП, 3ОП - двойная и тройная оплетка;
ПУ - продольно уложенные проволоки;
П - повив из проволок;
С - посеребренный.
Изоляция:
1 - кабели обычной теплостойкости со сплошной изоляцией;
3 - кабели обычной теплостойкости с полувоздушной изоляцией.
Марка кабеля | Волновое сопротивление, Ом | Максимальная рабоч. температура, 0С | Коэффициент затухания дБ/м, не более на частотах |  |  |  | Конструкция проводников |  | Расчетная масса кабеля, кг/км | Строительная длина, м (маломер. отр.) | ТУ, ГОСТ
|  |  | 0,2 ГГц | 1, 0 ГГц | 3,0 ГГц | 10,0 ГГц | внутрен. | внешний
Субминиатюрные
РК 50-1-11 | 50±2 | 85 | - |  | 3.1 |  | Ос | Опс | 5.7 | 30(3) | ГОСТ11326.60-79
РК 50-1-12 | 50±2 | 85 | 0.73 |  | 3.2 |  | О | ОП | 5.8 | 30(3) | ГОСТ11326.61-79
РК 50-1-13,Н | 50±3,5 | 85 | 0.65 |  | - |  | МС, М | Опс, ПУ | 5.4 | 25(3) | ТУ 16-505.975-81
РК75-1-11 | 75±3,5 | 85 | 0.75 |  | 3.1 |  | Ос | Опс | 5.2 | 30(3) | ГОСТ11326.66-79
РК 75-1-12 | 75±3,5 | 85 | 0.75 |  | 3.3 |  | О | ОП | 5.3 | 25(5) | ГОСТ 11326.67-79
РК 75-1-13,Н | 75±5 | 85 | 0.65 |  | - |  | Мс | Опс, ПУ | 5.3 | 25(5) | ТУ 16-505.976-81
Миниатюрные
РК 50-1,5-11 | 50±2 | 85 | - |  | 2.3 |  | Ос | Опс | 9 | 30(3) | ГОСТ 11326.62-79
РК 50-1,5-12 | 50±2 | 85 | 0.51 |  | 2.6 |  | О | ОП | 9.6 | 25(3) | ГОСТ11326.63-79
РК 50-2-11 | 50±2 | 85 | 0.3 |  | 1.6 |  | О | ОП | 19.2 | 50(5) | ГОСТ11326.1-79
РК 50-2-12 | 50±2 | 85 | - |  | 1.9 |  | Мс | Опс | 16.5 | 30(3) | ГОСТ11326.64-79
РК 50-2-13 | 50±2 | 85 | 0.3 |  | 1.6 |  | О | ОП | 21.6 | 50(5) | ГОСТ 11326.15-79
РК 50-2-16 | 50±2 | 85 | 0.4 |  | 2 |  | М | ОП | 16.3 | 30(3) | ГОСТ11326-65-79
РК 50-3-11 | 50±2 | 85 | 0.28 |  | 1.4 |  | О | 2ОП | 46.3 | 30(3) | ГОСТ11326.2-79
РК 50-3-13 | 50±2 | 85 | 0.28 |  | 1.4 |  | О | ОП | 33.1 | 30(3) | ГОСТ11326.16-79
РК 75-1,5-11 | 75±3 | 85 | - |  | 2.5 |  | Ос | ОПс | 7.9 | 30(3) | ГОСТ11326.68-79
РК 75-1,5-12 | 75±3 | 85 | 0.54 |  | 3.1 |  | О | ОП | 8.7 | 30(3) | ГОСТ11326.69-79
РК 75-1,5-31 | 75±3 | 70 | 0.34 | 0.9 | - |  | О | П или ОП | 9.4 | 50(10) | ТУ 16-705.045-86
РК 75-2-11 | 75±3 | 85 | - |  | 1.8 |  | О | ОП | 14.9 | 25(3) | ГОСТ11326.88-79
РК 75-2-12 | 75±3 | 85 | - |  | 1.9 |  | Мс | ОПс | 14.7 | 30(3) | ГОСТ11326.70-79
РК 75-2-13 | 75±3 | 85 | 0.42 |  | 2 |  | М | ОП | 14.4 | 30(3) | ГОСТ11326.71-79
РК 75-3-12Б | 75±3 | 70 | 0.3 |  | - |  | М | ОП | 29 | Не менее 50 | ТУ 3588-ЭБ10-11623313-94
РК75-3-31 | 75±3 | 85 | 0.3 |  | 1.4 |  | М | ОП | 29.4 | 15(3) | ГОСТ 11326.28-79
РК 75-3-34 | 75±3 | 85 | 0.3 |  | 1.3 |  | М | ОП | 32.4 | 15(3) | ТУ 16К18-009-90
РК 100-1,5-31 | 100±10 | 85 | 1 |  | - |  | О | ОП | 4 | 20(2) | ТУ 16-505.478-82
Среднегабаритные
РК 50-4-11 | 50±2 | 85 | - |  | 1.15 | 3 | О | 2ОП | 97.9 | 50(5) | ГОСТ 11326.3-79
РК 50-4-13 | 50±2 | 85 | - |  | 1.15 | 3 | О | 2ОП | 107.3 | 0 | ГОСТ 11326.17-79
РК 50-7-11 | 50±2 | 85 | 0.14 |  | 0.8 |  | М | ОП | 132.1 | 50(5) | ГОСТ 11326.4-79
РК50-7-12 | 50±2 | 85 | - |  | 0.9 | 2.2 | М | 2ОП | 173.8 | 50(5) | ГОСТ 11326.5-79
РК 50-7-15 | 50±2 | 85 | 0.14 |  | 0.8 |  | М | ОП | 145.4 | 50(5) | ГОСТ 11326.18-79
РК 50-7-16 | 50±2 | 85 | - |  | 0.9 | 2.2 | М | 2ОП | 188.7 | 50(5) | ГОСТ 11326.19-79
РК 75-4-11 | 75±2,5 | 85 | 0.18 |  | 0.9 |  | О | ОП | 59.1 | 100(10) | ГОСТ 11326.8-79
РК 75-4-12 | 75±2,5 | 85 | 0.18 |  | 0.9 |  | М | ОП | 60.1 | 100(10) | ГОСТ 11326.9-79
РК 75-4-15 | 75±2,5 | 85 | 0.18 |  | 1 |  | О | ОП | 66.8 | 100(10) | ГОСТ 11326.22-79
РК 75-4-16 | 75±2,5 | 85 | 0.18 |  | 1 |  | М | ОП | 67.6 | 50(5) | ГОСТ 11326.23-79
РК 75-4-37 | 75±3 | 85 | - |  | 1 | 2.1 | О | ОП | 54.6 | 40(6) | ГОСТ 11326.29-79
РК 75-4-39 | 75±3,5 | 85 | - |  | - | 2,7 (15ГГЦ) | Мс | 10Пс,2ОП | 128.4 | 20(5) | ТУ16-505.980-82
РК 75-7-11 | 75±2,5 | 85 | 0.13 |  | 0.85 |  | О | ОП | 105.1 | 50(5) | ГОСТ 11326.10-79
РК 75-7-12 | 75±2,5 | 85 | 0.14 |  | 0.85 |  | М | ОП | 114.3 | 50(5) | ГОСТ 11326.11-79
РК 75-7-15 | 75±2,5 | 85 | 0.13 |  | 0.85 |  | О | ОП | 113.9 | 50(5) | ГОСТ 11326.24-79
РК 75-7-16 | 75±2,5 | 85 | 0.14 |  | 0.85 |  | М | ОП | 127.7 | 50(5) | ГОСТ 11326.25-79
РК 75-7-37 | 75±3 | 85 | - |  | 0.85 | 1.5 | О | ОП | 114.2 | 20(4) | ТУ 16-505.875-82
РК 75-9-12 | 75±2,5 | 85 | 0.12 |  | 0.75 |  | О | ОП | 184.6 | 100(10) | ГОСТ 11326.26-79
РК 75-9-13 | 75±2,5 | 85 | 0.12 |  | 0.75 |  | О | ОП | 169.9 | 100(10) | ГОСТ 11326.12-79
РК 75-9-31 РК 100-4-31 | 75±3 100±5 | 85 85 | 0,11(0,6 ГГц) 0,2 |  | 0,35 1,2 |  | Ос О | ОПс 2ОП | 180,7 81,0 | 30(5) 30(3) | ТУ 16-705.200-81 ГОСТ 11326.33-79
РК 150-3,7-31 | 150±6 | 70 | - | 0.03 | - |  | О | ОП | 32.2 | 20(5) | ТУ 16-705.217-81
РК 150-7-31 | 150±10 | 85 | 0,08(0,045ГГц) |  | 1.2 |  | О | ОП | 91.1 | 25(5) | ТУ 16-505.543-82
РК 150-7-32 | 150±10 | 70 | 0,08(0,045 ГГЦ) |  | 1.2 |  | О | ОП | 102.5 | 25(5) | ТУ 16-505.544-82
РК 50-9-11 | 50±2 | 85 | 0.12 |  | 0.75 |  | М | ОП | 202 | 100(10) | ГОСТ 11326.6-79
РК 50-9-12 | 50±2 | 85 | 0.12 |  | 0.75 |  | М | ОП | 217.6 | 100(10) | ГОСТ 11326.20-79
РК 100-7-11 | 100±5 | 85 | 0.13 |  | 0.85 |  | М | ОП | 102.3 | 50(5) | ГОСТ 11326.14-79
РК 100-7-13 | 100±5 | 85 | 0.13 | 0.03 | 0.85 |  | М | ОП | 113.7 | 50(5) | ГОСТ 11326.27-79
КВТ-2,9, КВТ-4 КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ |  |  |  |  | ТУ 16.К18-018-93 ТУ16.К18-036-96
Назначение:
для коллективных и индивидуальных приемных антенн.
Конструкция:
Внутренний проводник - медная или медная луженая проволока.
Изоляция - пористый полиэтилен (КВТ-2,9), сплошной полиэтилен (КВТ-4).
Экран - из медных проволок.
Оболочка - полиэтилен или ПВХ - пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Срок службы, лет | 8
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +70
Волновое сопротивление, Ом | 75±6
Коэффициент затухания, дБ/м, не более:
- при частоте 45 МГц | 0.13
- при частоте 200 МГц | 0.2
Максимальный наружный диаметр, мм | 4,8 и 7,9
Расчетная масса 1 км кабеля КВТ-2,9, кг | 18.5
Расчетная масса 1 км кабеля КВТ-4, кг | 50
КПТО, КПТМ
КАБЕЛИ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ АНТЕНН ТУ 16-705.125-79
Назначение:
КПТО - для систем коллективного приема телевидения, КПТМ - для систем коллективного приема
телевидения и индивидуальных приемных телевизионных антенн.
Конструкция:
Внутренний проводник - медная проволока.
Изоляция - пористый полиэтилен (КПТМ), полиэтилен (КПТО).
Шесть изолированных периферийных жил и одна центральная скрученная (КПТО).
Внешний проводник - оплетка из медных проволок.
Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката.
Технические характеристики:
Строительная длина для КПТО, м, не менее | 5
Строительная длина для КПТМ, м, не менее | 50
Рабочая температура,°С | от -40 до +50
Волновое сопротивление, Ом | 75±6
Коэффициент затухания для КПТМ, Б/м не более | 0.035
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Максимальный наружный диаметр, мм | Число жил | Диаметр по изоляции, мм | Значения частичных емкостей, пФ/м | Расчетная масса, кг/км
КПТМ | 8 | 1 | 5,2±0,5 |  | 58
КПТО | 9.7 | 1+6 | перифер.-1,9 централ.- 4,9 | от 6 до15 | 92
ИКМ
КАБЕЛИ ИМПУЛЬСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ |  |  |  |  | ТУ 16-505.160-75
Назначение:
для импульсной связи на рабочее напряжение 100 В переменного тока частотой 50 ГЦ.
Конструкция:
Внутренний проводник - из медных проволок.
Изоляция - пористый полиэтилен.
Внешний проводник - обмотка из медной проволоки.
Оболочка - полиэтилен.
Технические характеристики:
Строительная длина, м., не менее | 30
Маломерные отрезки, м., не менее | 5
Срок службы, лет | 12
Рабочая температура, °С | от -60 до +70
Марка изделия | Номинальный диаметр изолированной жилы,мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Сопротивление внутреннего проводника, Ом на 1м | Рабочая емкость пф/м, не более | Волновое сопротивление, Ом | Коэффициент затухания на длине 100 м, дБ, не более | Расчетная масса, кг/км
ИКМ 0,3/2,4 | 2.4 | 4.3 | 0,315±0,035 | 47 | 100±5 | 0.15 | 18
0,12/2,4 | 2.4 | 3.8 | не более 4,6 | 30 | 150±10 | 0.23 | 16
0,12/1,1 | 1.1 | 2.4 | не более 4,6 | 47 | 100±8 | 0.33 | 8
ИКММ
КАБЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ | [5 empty] | ТУ 16-505.433-79
Назначение:
для фиксированного монтажа в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 36 В.
Конструкция:
Внутренний проводник - 7 медных проволок.
Изоляция - пористый полиэтилен.
Внешний проводник - оплетка из медных луженых проволок.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерный отрезки, м, не менее | 5
Рабочая температура °С | от -60 до +70
Сопротивление внутреннего проводника, Ом/м, не более | 0.12
Рабочая емкость, пф/м, не более | 45
Волновое сопротивление, Ом | 100±10
Максимальный наружный диаметр, мм | 5.4
Расчетная масса 1 км кабеля, кг | 24
Срок службы, лет | 12
КМС, КСВ
КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ СТАЦИОННЫЕ ДЛЯ МЕЖСТОЕЧНОГО |  |  |  |  | ТУ 16-505.758-75
И ВНУТРИСТОЕЧНОГО МОНТАЖА |  |  |  |  | ТУ ВД 16-505.758
Назначение:
для монтажа оборудования высокочастотных систем передачи.
Конструкция:
Токопроводящие жилы: медные проволоки для КМС, медно-луженые - для КСВ.
Изоляция - полиэтилен.
Две изолированные жилы различного цвета скручены в пару.
Трубка - полиэтилен (для КМС).
Экран - для КМС - два повива из медной проволоки, для КСВ - оплетка из медной луженой проволоки.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат (для КМС-2п - полиэтилен).
Технические характеристики:
Срок службы КМС, лет | 20
Срок службы КСВ, лет | 12
Рабочая температура,°С | от -40 до +60
Марка изделия | Максимальный наружный диаметр, мм | Строительная длина,м, не менее | Коэффициент затухания на длине 100 м, дБ, не более | Волновое сопротивление, Ом | Переходное затухание на длине 100м, дБ | Рабочая емкость нф на 1км, не более | Расчетная масса, кг/км
КМС-1 | 7.3 | 100 | 1 | 150±7,5 | 112 | 40 | 65.1
КМС-2 | 5.7 | 50 | 1.3 | 150±7,5 | 112 | 50 | 43.1
КМС-2п | 5.7 | 50 | 1.3 | 150±7,5 | 112 | 50 | 29.9
КСВ | 3.5 | 30 | 2.5 | 100±7 | 100 | 70 | 15.5
РМПВН
ПРОВОД РАДИОМОНТАЖНЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |  |  |  |  | ТУ 16-505.473-78
В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ
Назначение:
Для монтажа высоковольтных цепей телевизионных приемников при номинальном напряжении 30 кВ
постоянного тока или 15 кВ импульсного напряжения частотой до 16 кГц.
Максимальное напряжение 35 кВ постоянного тока или 15 кВ импульсного напряжения частотой до 16 кГц.
Конструкция:
Токопроводящая жила сечением 0,35 мм2 - медная проволока, класс жилы - 4.
Изоляция - самозатухающий полиэтилен.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м , не менее | 2
Рабочая температура, °С | от -50 до + 85
Провод не распространяет горение
Номинальный наружный диаметр, мм | 4.7
Расчетная масса провода, кг/км | 24.7
Срок службы, лет | 12 лет
ВСЭК, СЭК |  |  |  |  | ТУ 16.К18-013-91
КАБЕЛИ СВЯЗИ ВВОДНО- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  | ТУ ВД 16.К18-013-91
Назначение:
для соединений и вводов в аппаратуре и на узлах связи.
Конструкция:
Токопроводящие жилы сечением 0,35 мм2 медные проволоки, класс жил 4.
Изоляция - полиэтилен.
Изолированные жилы различного цвета скручены в пару.
Экран - оплетка из медных проволок на пару.
Пары скручены в кабель (для ВСЭК - вокруг сердечника).
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 53
Рабочая температура, °С | от -50 до +50
Срок службы, лет | 15
Сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 2000
Переходное затухание, дБ/100м, не менее | 73.5
Марка изделия | Число пар | Максимальный наружный диаметр, мм | Строительная длина, м | Маломерные отрезки, м | Расчетная масса, кг/км
СЭК | 5 | 14.5 | 50 | 10 | 206
СЭК | 10 | 19 | 50 | 10 | 396
ВСЭК | 5 | 14.5 | 100±5 | - | 245
ВСЭК | 10 | 19 | 50 | 10 | 390
КТМ, КТМ 2,0/3,8 |  |  |  |  | ТУ 16.К18-010-91
КАБЕЛИ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ |  |  |  |  | ТУ 16.К18-066-2002
Назначение:
для использования в качестве чувствительного элемента технических средств охраны, устройств контроля
и регистрации механических воздействий.
Конструкция:
Внутренний проводник - медная проволока.
Изоляция - пористый полиэтилен.
Внешний проводник - гофрированные медные проволоки (для КТМ 2,0/3,8 - обмотка медная проволока).
Оболочка - полиэтилен.
Экран (для КТМ 1,5/2,6) - медные гофрированные проволоки.
Наружная оболочка (для КТМ 1,5/2,6) - полиэтилен.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 200
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Срок службы, лет | 10
Рабочая температура, °С | от -50 до +50
Напряжение электрического сигнала мВ, не менее
КТМ 0,8; КТМ 1,5 | 1,0
КТМ 2,4; КТМ 1,5/2,6 | 5
КТМ 2,0/3,8 | 20
Марка изделия | Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | Номинальный диаметр по изоляции, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КТМ - 0,8 | 0.37 | 0.8 | 1.8 | 5.8
КТМ - 1,5 | 0.37 | 1.5 | 4 | 16.8
КТМ - 2,4 | 0.37 | 2.4 | 5 | 23.7
КТМ - 1,5/2,6 | 0.37 | 1.5 | 5.6 | 32.8
КТМ 2,0/3,8 | 0.45 | 2 | 6.1 | 31.2
КТВ-М, КТВУ-М, КТВ-Мф |  |  |  |  | ТУ 16.К18-024-97
КАБЕЛИ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИБРАЦИОННЫЕ |  |  |  |  | ТУ16.К18-062-2002
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
Назначение:
для использования в качестве чувствительного элемента в вибро-сейсмических средствах охраны.
Конструкция:
Внутренний проводник - спираль из медной проволоки.
Изоляция - трубка из полиэтилена.
Экран для КТВ-М, КТВ-Мф - из фольгированной пленки, для КТВУ-М оплетка или обмотка из медных проволок.
Оболочка - полиэтилен.
Защитный экран (для КТВУ-М) - оплетка или обмотка из стальных проволок.
Наружная оболочка - полиэтилен.
Технические характеристики:
Срок службы 5 лет.
Марка изделия | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Строительная длина, м | Маломерный отрезок, м | Напряжение сигнала, МВ, не менее
КТВ-М | 10.1 | 54 | 200 | 50 | 450
КТВУ-М КТВ-Мф | 12,0 12,0 | 113,0 80,0 | Кратна 28±1 128±2 | 14±0,5 45 | 500100
КСКЭ, КСКПЭ, КСКПЭП, КСКЭМ
КАБЕЛИ СВЯЗИ СТАЦИОННЫЕ ОДНОКОАКСИАЛЬНЫЕ |  |  |  |  | ТУ16-705.113-79
Назначение:
для систем передачи в диапазоне частот до 60 МГц.
Конструкция:
Внутренний проводник - медная проволока, число проволок - 7.
Изоляция: для КСКЭ, КСКЭМ - сплошной полиэтилен, для КСКПЭ и КСКПЭП - пористый полиэтилен.
Внешний проводник - оплетка из медных проволок.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат для КСКЭ, КСКЭМ, КСКПЭ и полиэтилен для КСКПЭП.
Технические характеристики:
Переходное затухание, дБ, не менее,
на частоте 0,06 МГЦ | 130
на частоте 4,60 МГц | 145
Марка изделия | Максимальный наружный диаметр, мм | Строительная длина, м | Волновое сопротивление, Ом | Коэффициент затухания, дБ/км | Расчетная масса, кг/км
КСКЭ | 8.4 | 100 | 75±5 | 51±2 | 120
КСКПЭ | 11.2 | 100 | 75±2 | 27±1,5 | 185
КСКПЭП | 13.2 | 200; 100 | 75±2 | 27±1,5 | 204
КСКЭМ | 6.2 | 50 | 75±2 | 72±3 | 76
КТВТ
КАБЕЛЬ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ |  |  |  |  | ТУ16.К18-023-93
Назначение:
для использования в качестве чувствительного элемента для переносных вибро-сейсмических средств охраны,
устройств контроля, измерения и для прокладки на открытом воздухе, в грунте или воде.
Конструкция:
Внутренний проводник - спираль из медной проволоки.
Изоляция - полиэтиленовая трубка.
Экран - фольгированная пленка.
Оболочка - полиэтилен.
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 25
Срок службы, лет | 5
Напряжение электрического сигнала мВ, не менее | 300
Рабочая температура, °С | от -40 до +50
Максимальный наружный диаметр, мм | 9.1
Расчетная масса, кг/км 37,2 | 37.2
КАБЕЛИ ШЛАНГОВЫЕ
РПШЭО, РПШ, РПШМ, РПШЭ, РПШЭМ,
РПШЭМО, РПШ-Т, РПШЭ-Т, РПШЭО-IV |  |  |  |  | ТУ16.К18-001-89
ПРОВОДА С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ РАДИО- |  |  |  |  | ТУ ВД16.К18-001-89
И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Назначение:
для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В
частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры.
Конструкция:
Токопроводящая жила:
РПШЭМО, РПШЭО,РПШ, РПШМ, РПШЭ, РПШЭМ - скручена из медных проволок;
РПШ-Т, РПШЭ-Т - скручена из медной проволоки, луженой оловом или оловянно-свинцовым сплавом
не ниже пос-61.
Изоляция - резина.
Оболочка - резина.
Оболочка для РПШ-Т, РПШЭ-Т - антисептированная резина.
Оболочка для РПШМ, РПШЭМ, РПШЭМО - холодостойкая оболочка.
Экран:
РПШЭ, РПШЭМ - из стальной оцинкованной проволоки диаметром 0,3 мм или м/л проволоки;
РПШЭ-Т - из медной луженой оловом;
РПШЭО, РПШЭМО, РПШЭ-О IV - экран из медно-луженой проволоки 0,3 мм;
РПШЭО, РПШЭМО, РПШЭ-О IV - защитная оболочка полиэтилен или холодостойкая резина.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации, °С | от -40 (в холодостойкой оболочке -50) до +60
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее
Срок службы, лет | 10
Марка изделия | Число жил и сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Класс жилы
РПШ | 2x0,50 | 9 | 67 | 39 | 5
РПШМ | 3x0,50 | 9.36 | 73
380В | 4x0,50 | 10.08 | 86
| 5x0,50 | 10.8 | 105
| 6x0,50 | 11.52 | 120
| 7x0,50 | 11.52 | 123
| 8x0,50 | 12.36 | 130
| 10x0,50 | 14.16 | 160
| 12x0,50 | 14.52 | 184
| 14x0,50 | 15.12 | 208
| 2x0,75 | 9.84 | 95 | 25.2 | 4
| 3x0,75 | 10.32 | 105
| 4x0,75 | 11.28 | 124
| 5x0,75 | 12.24 | 154
| 6x0,75 | 13.2 | 180
| 7x0,75 | 13.2 | 187
| 8x0,75 | 14.28 | 207
| 10x0,75 | 17.76 | 291
| 12x0,75 | 18.36 | 309
| 14x0,75 | 19.2 | 350
РПШ | 2x1,0 | 10.2 | 106 | 19.8 | 4
РПШМ | 3x1,0 | 10.68 | 115
380В | 4x1,0 5x1,0 | 11,64 12,6 | 140 172
| 6x1,0 | 13.68 | 200
| 7x1,0 | 13.68 | 209
| 8x1,0 | 14.76 | 232
| 10x1,0 | 18.48 | 325
| 12x1,0 | 18.96 | 348
| 14x1,0 | 19.92 | 393
| 2x1,5 3x1,5 | 10,92 11,52 | 126 142 | 13.2 | 4
| 4x1,5 | 12.6 | 171
| 5x1,5 | 13.68 | 212
| 6x1,5 | 14.88 | 250
| 7x1,5 | 14.88 | 262
| 8x1,5 | 17.28 | 321
| 10x1,5 | 20.04 | 405
| 12x1,5 | 20.64 | 437
| 14x1,5 | 21.2 | 496
| 2x2,5 | 12.6 | 177 | 8.05 | 4
| 3x2,5 | 13.32 | 200
| 4x2,5 | 14.52 | 242
| 5x2,5 | 17.04 | 332
| 6x2,5 | 18.48 | 388
| 7x2,5 | 18.48 | 407
| 8x2,5 | 19.92 | 476
| 10x2,5 | 23.28 | 636
| 12x2,5 | 24 | 665
| 14x2,5 | 25.2 | 749
| 2x4,0 | 13.92 | 210 | 4.89 | 4
| 3x4,0 | 14.64 | 259
| 4x4,0 | 17.28 | 357
| 2x6,0 | 17.76 | 330
| 3x6,0 | 18.72 | 400 | 3.28 | 4
| 4x6,0 | 19.32 | 484
РПШЭ | 1x0,5 | 7.8 | 69 | 39 | 5
РПШЭМ | 2x0,5 | 10.4 | 121
380В | 3x0,5 4x0,5 | 10,8 11,52 | 129 147
| 5x0,5 | 12.24 | 170
| 6x0,5 | 12.96 | 188
| 7x0,5 | 12.96 | 192
| 8x0,5 | 13.8 | 204
| 10x0,5 | 15.6 | 246
| 12x0,5 | 15.96 | 270
| 14x0,5 | 16.56 | 298
| 1x0,75 | 7.92 | 85 | 25.2 | 4
| 2x0,75 | 11.28 | 158
| 3x0,75 | 11.76 | 170
|  |  |  | 5 | 6
| 4x0,75 |  | 195
| 5x0,75 |  | 229
| 6x0,75 |  | 262
| 7x0,75 |  | 270
| 8x0,75 |  | 295
| 10x0,75 |  | 400
| 12x0,75 |  | 420
| 14x0,75 |  | 466
| 2x1,0 |  | 110 | 19.8 | 4
| 3x1,0 |  | 182
| 4x1,0 |  | 213
| 5x1,0 |  | 251
| 6x1,0 |  | 285
| 7x1,0 |  | 294
| 8x1,0 |  | 324
| 10x1,0 |  | 439
| 12x1,0 |  | 464
| 14x1,0 1x1,5 |  | 514 99 | 13.2 | 4
| 2x1,5 |  | 195
| 3x1,5 |  | 215
| 4x1,5 |  | 250
| 5x1,5 |  | 297
| 6x1,5 |  | 340
| 7x1,5 |  | 353
| 8x1,5 |  | 428
| 10x1,5 |  | 557
| 12x1,5 |  | 561
| 14x1,5 |  | 626
| 1x2,5 |  | 127 | 8.05 | 4
| 2x2,5 |  | 257
| 3x2,5 |  | 282
| 4x2,5 |  | 333
| 5x2,5 |  | 438
| 6x2,5 |  | 501
| 7x2,5 |  | 520
| 8x2,5 |  | 576
| 10x2,5 |  | 780
| 12x2,5 |  | 814
| 14x2,5 |  | 905
| 2x4,0 |  | 295 | 4.89 | 4
| 3x4,0 |  | 350
| 4x4,0 |  | 448
| 2x6,0 |  | 440 | 3.28 | 4
| 3x6,0 |  | 515
| 4x6,0 |  | 595
РПШЭО |  | 9.72 | 89 | 39 | 5
РПШЭМО |  | 12.36 | 147
РПШЭ-O-IV |  | 12.72 | 156
380В |  | 13.44 | 176
|  | 14.16 | 201
|  | 14.88 | 220
|  | 14.88 | 224
|  | 15.72 | 238
|  | 17.52 | 284
|  | 17.88 | 309
|  | 18.48 | 339
| 1x0,75 | 9.84 | 106 | 25.2 | 4
| 2x0,75 | 13.2 | 186
| 3x0,75 | 13.68 | 199
| 4x0,75 | 14.64 | 227
| 5x0,75 | 15.6 | 163
| 6x0,75 | 16.56 | 298
| 7x0,75 | 16.56 | 306
| 8x0,75 | 17.64 | 334
| 10x0,75 | 21.12 | 447
| 12x0,75 14x0,75 | 21,72 22,56 | 468 516
| 1x1,0 | 9.96 | 109 | 19.8 | 4
| 2x1,0 | 13.56 | 139
| 3x1,0 | 14.04 | 212
| 4x1,0 | 15 | 246
| 5x1,0 | 15.96 | 286
| 6x1,0 | 17.04 | 322
| 7x1,0 | 17.04 | 331
| 8x1,0 | 18.12 | 364
| 10x1,0 | 21.84 | 487
| 12x1,0 | 22.32 | 513
| 14x1,0 | 23.28 | 566
| 1x1,5 | 10.44 | 121 | 13.2 | 4
| 2x1,5 | 14.28 | 226
| 3x1,5 | 14.88 | 247
| 4x1,5 | 15.96 | 285
| 5x1,5 | 17.04 | 334
| 6x1,5 | 18.24 | 380
| 7x1,5 | 18.24 | 393
| 8x1,5 | 20.64 | 474
| 10x1,5 | 23.4 | 609
| 12x1,5 | 24 | 614
| 14x1,5 | 25.08 | 682
| 1х2,5 | 11.16 | 151 | 8.05 | 4
| 2х2,5 | 15.96 | 292
| 3х2,5 | 16.68 | 318
| 4х2,5 | 17.88 | 372
| 5х2,5 | 20.4 | 483
| 6х2,5 | 21.84 | 549
| 7х2,5 | 21.84 | 568
| 8х2,5 | 23.28 | 628
| 10х2,5 | 26.64 | 839
| 12х2,5 | 27.36 | 875
| 14х2,5 | 28.56 | 969
| 2х4,0 | 17.28 | 333 | 4.89 | 4
| 3х4,0 | 18 | 389
| 2х6,0 | 21.12 | 487 | 3.28 | 4
| 3х6,0 | 22.08 | 563
РПШ | 2х0,75 | 10.8 | 114 | 25.2 | 4
РПШМ | 3х0,75 | 11.4 | 125
660В | 4х0,75 | 12.36 | 148
| 5х0,75 | 13.44 | 184
| 6х0,75 | 14.64 | 216
| 7х0,75 | 14.64 | 223
| 8х0,75 | 17.04 | 277
| 10х0,75 | 19.68 | 347
| 12х0,75 | 20.28 | 366
| 14х0,75 | 21.36 | 414
| 2х1,0 | 11.28 | 125 | 19.8 | 4
| 3х1,0 | 11.76 | 137
| 4х1,0 | 12.84 | 166
| 5х1,0 | 13.92 | 205
| 6х1,0 | 16.32 | 238
| 7х1,0 | 16.32 | 248
| 8х1,0 | 17.64 | 305
| 10х1,0 | 20.4 | 384
| 12х1,0 14х1,0 | 21,0 22,08 | 408463
| 2х1,5 | 11.88 | 148 | 13.2 | 4
| 3х1,5 | 12.6 | 164
| 4х1,5 | 13.68 | 199
| 5х1,5 | 15 | 248
| 6х1,5 | 17.52 | 320
| 7х1,5 | 17.52 | 332
| 8х1,5 | 18.96 | 368
| 10х1,5 | 21.96 | 466
| 12х1,5 | 22.68 | 498
| 14х1,5 | 23.76 | 565
| 2х2,5 | 13.56 | 202 | 8.05 | 4
| 3х2,5 | 14.28 | 224
| 4х2,5 | 16.92 | 307
| 5х2,5 | 17.6 | 378
| 6х2,5 | 19.92 | 438
| 7х2,5 | 19.92 | 348
| 8х2,5 | 21.6 | 534
| 10х2,5 | 25.2 | 724
| 12х2,5 | 26.04 | 750
| 14х2,5 | 27.36 | 843
| 2х4,0 | 14.88 | 231 | 4.89 | 4
| 3х4,0 | 16.92 | 316
| 4х4,0 | 18.48 | 398
| 2х6,0 | 18.72 | 361 | 3.28 | 4
| 3х6,0 | 19.8 | 440
| 4х6,0 | 20.52 | 524
РПШЭ | 1х0,75 | 8.4 | 94 | 25.2 | 4
РПШЭМ | 2х0,75 | 12.24 | 183
660В | 3х0,75 | 13.08 | 197
| 4х0,75 | 13.8 | 226
| 5х0,75 | 14.88 | 268
| 6х0,75 | 16.08 | 307
| 7х0,75 | 16.08 | 314
| 8х0,75 | 18.48 | 382
10х0,75 12х0,75 |  | 21,12 21,12 | 468489
| 14х0,75 | 22.92 | 543
| 2х1,0 | 12.72 | 196 | 19.8 | 4
| 3х1,0 | 13.2 | 246
| 4х1,0 | 14.28 | 246
| 5х1,0 | 15.36 | 291
| 6х1,0 | 17.76 | 331
| 7х1,0 | 17.76 | 340
| 8х1,0 | 19.08 | 412
| 10х1,0 | 21.84 | 508
| 12х1,0 | 22.44 | 535
РПШЭ | 14х1,0 | 23.52 | 595
РПШЭМ | 2х1,5 | 13.32 | 222 | 13.2 | 4
660В | 3х1,5 | 14.04 | 241
| 4х1,5 5х1,5 | 15,12 16,44 | 284340
| 6х1,5 | 18.96 | 427
| 7х1,5 | 18.96 | 438
| 8х1,5 | 20.4 | 483
| 10х1,5 | 23.4 | 640
| 12х1,5 | 24.12 | 635
| 14х1,5 | 25.2 | 708
| 1х2,5 | 9.72 | 176 | 8.05 | 4
| 2х2,5 | 15 | 361
| 3х2,5 | 15.72 | 390
| 4х2,5 | 17.36 | 410
| 5х2,5 | 19.8 | 490
| 6х2,5 | 21.36 | 560
| 7х2,5 8х2,5 | 21,36 22,98 | 579668
| 10х2,5 12х2,5 | 26,64 27,36 | 877907
| 14х2,5 | 28.68 | 1010
| 2х4,0 | 16.32 | 327 | 4.89 | 4
| 3х4,0 | 18.36 | 412
| 4х4,0 | 19.92 | 505
| 2х6,0 | 20.16 | 475 | 3.28 | 4
| 3х6,0 | 21.24 | 562
| 4х6,0 | 21.96 | 637
РПШЭО | 1х0,75 | 10.32 | 116 | 25 | 4
РПШЭМО | 2х0,75 | 14.16 | 214
РПШЭ-О-IV | 3х0,75 | 15 | 229
660В | 4х0,75 | 15.72 | 260
| 5х0,75 | 16.8 | 305
| 6х0,75 | 17 | 346
| 7х0,75 | 18 | 353
| 8х0,75 | 20.4 | 427
| 10х0,75 | 23.04 | 519
| 12х0,75 | 23.64 | 541
| 14х0,75 | 24.84 | 598
| 1х1,0 | 10.44 | 119 | 19.8 | 4
| 2х1,0 | 14.64 | 228
| 3х1,0 | 15.12 | 279
| 4х1,0 | 16.2 | 281
| 5х1,0 | 17.28 | 329
| 6х1,0 | 19.68 | 374
| 7х1,0 | 19.68 | 383
| 8х1,0 | 21 | 458
| 10х1,0 | 23.76 | 561
| 12х1,0 | 24.36 | 589
| 14х1,0 1х1,5 | 25,44 10,92 | 652141 | 13.2 | 4
| 2х1,5 | 15.24 | 255
| 3х1,5 | 15.96 | 276
| 4х1,5 | 17.04 | 321
| 5х1,5 | 18.36 | 380
| 6х1,5 | 20.88 | 473
| 7х1,5 | 20.88 | 484
| 8х1,5 | 22.32 | 532
| 10х1,5 12х1,5 | 25,32 26,04 | 696693
| 14х1,5 | 27.12 | 768
| 1х2,5 | 11.64 | 201 | 8.05 | 4
| 2х2,5 | 16.92 | 398
| 3х2,5 | 17.64 | 429
| 4х2,5 | 20.28 | 455
| 5х2,5 | 21.72 | 538
| 6х2,5 7х2,5 | 23,28 23,28 | 612631
| 8х2,5 | 24.84 | 723
| 10х2,5 | 28.56 | 941
| 12х2,5 | 29.28 | 972
| 14х2,5 | 30.6 | 1079
| 2х4,0 3х4,0 | 17,24 20,28 | 367457 | 4.89 | 4
| 2х6,0 | 22.08 | 524 | 3.28 | 4
| 3х6,0 | 23.16 | 613
РПШЭк
ПРОВОДА ДЛЯ РАДИО И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, |  |  |  |  | ТУ 16-505.670-74
ЭКРАНИРОВАННЫЕ, КОРРОЗИОНОСТОЙКИЕ
Назначение:
для монтажа радио и электроустановок на номинальное напряжение до 660В переменного тока частоты
до 400 Гц или 1000В постоянного тока.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - медные проволоки, класса 4.
Изоляция - полиэтилен.
Изолированные жилы скручены.
Внутренняя оболочка: поливинилхлоридный пластикат.
Экран: обмотка из медных проволок.
Наружная оболочка: поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +60
Испытательное напряжение, кВ в течение 5 мин. | 2.5
Сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 150
Марка изделия | Число жил | Класс жил | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
1х0,35 | 1 | 4 | 0.35 | 7.2 | 73
2х0,35 | 2 |  |  | 9.6 | 111
3х0,35 | 3 |  |  | 10 | 123
4х0,35 | 4 |  |  | 10.5 | 140
5х0,35 | 5 |  |  | 11.3 | 156
6х0,35 | 6 |  |  | 12 | 173
7х0,35 | 7 |  |  | 12 | 182
8х0,35 | 8 |  |  | 12.7 | 197
10х0,35 | 10 |  |  | 14.4 | 234
12х0,35 | 12 |  |  | 14.7 | 257
14х0,35 | 14 |  |  | 15.3 | 279
1х0,5 | 1 | 4 | 0.5 | 7.3 | 79
2х0,5 | 2 |  |  | 9.6 | 125
3х0,5 | 3 |  |  | 10.2 | 141
4х0,5 | 4 |  |  | 10.9 | 161
5х0,5 | 5 |  |  | 11.6 | 185
6х0,5 | 6 |  |  | 12.3 | 204
7х0,5 | 7 |  |  | 12.3 | 215
8х0,5 | 8 |  |  | 13.1 | 237
10х0,5 | 10 |  |  | 14.8 | 283
12х0,5 | 12 |  |  | 15.2 | 310
14х0,5 | 14 |  |  | 16 | 356
1х0,75 | 1 | 4 | 0.75 | 9.2 | 92
2х0,75 | 2 |  |  | 12.5 | 147
3х0,75 | 3 |  |  | 13 | 170
4х0,75 | 4 |  |  | 13.8 | 197
5х0,75 | 5 |  |  | 14.7 | 225
6х0,75 | 6 |  |  | 15.9 | 255
7х0,75 | 7 |  |  | 15.8 | 272
8х0,75 | 8 |  |  | 16.8 | 300
10х0,75 | 10 |  |  | 19.5 | 367
12х0,75 | 12 |  |  | 20 | 406
14х0,75 | 14 |  |  | 20.9 | 450
1х1,0 | 1 | 4 | 1 | 9.4 | 96
2х1,0 | 2 |  |  | 12.8 | 157
3х1,0 | 3 |  |  | 13.3 | 183
4х1,0 | 4 |  |  | 14.3 | 214
5х1,0 | 5 |  |  | 15.2 | 245
6х1,0 | 6 |  |  | 16.3 | 278
7х1,0 | 7 |  |  | 16.3 | 297
8х1,0 | 8 |  |  | 17.4 | 330
10х1,0 | 10 |  |  | 20.3 | 403
12х1,0 | 12 |  |  | 20.8 | 448
14х1,0 | 14 |  |  | 22.6 | 523
1х1,5 | 1 | 4 | 1.5 | 9.7 | 107
2х1,5 | 2 |  |  | 13.6 | 179
3х1,5 | 3 |  |  | 14.2 | 212
4х1,5 | 4 |  |  | 15.1 | 249
5х1,5 | 5 |  |  | 16.2 | 288
6х1,5 | 6 |  |  | 17.4 | 329
7х1,5 | 7 |  |  | 17.4 | 364
8х1,5 | 8 |  |  | 18.6 | 408
10х1,5 | 10 |  |  | 22.4 | 518
12х1,5 | 12 |  |  | 23 | 578
14х1,5 | 14 |  |  | 24 | 643
1х2,5 | 1 | 4 | 2.5 | 10.3 | 127
2х2,5 | 2 |  |  | 14.8 | 219
3х2,5 | 3 |  |  | 15.5 | 266
4х2,5 | 4 |  |  | 16.6 | 318
5х2,5 | 5 |  |  | 17.9 | 373
6х2,5 | 6 |  |  | 19.6 | 441
7х2,5 | 7 |  |  | 19.6 | 480
8х2,5 | 8 |  |  | 21.6 | 557
10х2,5 | 10 |  |  | 24.7 | 678
12х2,5 | 12 |  |  | 25.4 | 765
14х2,5 | 14 |  |  | 26.5 | 858
2х4 | 2 | 4 | 4 | 16.6 | 278
3х4 | 3 |  |  | 17.9 | 352
2х6 | 2 | 4 | 6 | 20.4 | 394
3х6 2х10 | 3 2 | 4 | 10 | 21,5 24,6 | 490561
3х10 | 3 |  |  | 25.9 | 716
ППСРВМ
ПРОВОД ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
В ПОЛИВИЛХЛОРИДНОЙ ХОЛОДОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ |  |  |  |  | ТУ16-705.465-87
Назначение:
для монтажа при ограниченных перемещениях, присоединения к подвижным токоприемникам и
фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива.
Конструкция:
Токопроводящая жила: медная проволока, класс жилы 4.
Изоляция - резина.
Оболочка поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 20
Рабочая температура эксплуатации, °С | от -50 до +60
Срок службы, лет | 6
Марка изделия | Напряжение, В | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Число жил | Расчетная масса, кг/км
ППСРВМ | 660 | 1 | 6.5 | 1 | 42.2
|  | 1.5 | 6.8 | 1 | 43.1 |  |  | 1
|  | 2.5 | 7.6 | 1 | 68.3
|  | 4 | 8.1 | 1 | 86.4
|  | 6 | 9.2 | 1 | 118
|  | 10 | 11.4 | 1 | 182
|  | 16 | 13.4 | 1 | 261
| 1500 | 1 | 7.2 | 1 | 54.8
|  | 1.5 | 7.6 | 1 | 66
|  | 2,5 4,0 | 8,3 8,8 | 1 1 | 82,1 101,0
|  | 6 | 10.7 | 1 | 147
|  | 10 | 12.2 | 1 | 203
|  | 16 | 14.2 | 1 | 292
| 3000 | 1 | 8 | 1 | 68.2
|  | 1.5 | 8.5 | 1 | 78.3
|  | 2.5 | 9.1 | 1 | 97.7
|  | 4 | 10.5 | 1 | 132.6
|  | 6 | 11.7 | 1 | 166
|  | 10 | 13.1 | 1 | 234.6
|  | 16 | 15.1 | 1 | 319
КОГ-1
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В |  |  |  |  | ТУ 16.К73.03-88
Назначение:
для соединения при дуговой сварке электродержателей автоматических или полуавтоматических сварочных
установок номинального напряжения 220 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или напряжения
постоянного тока.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, класс 5.
Изоляционно-защитная оболочка.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 20
Устойчивость к изменению температуры , °С | от -50 до +45
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее | 50
Срок службы, лет | 4
Марка изделия | Номинальное сечение жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более
КОГ-1 | 16 | 12.2 | 235 | 1.16
| 25 | 14.3 | 317 | 0.758
| 35 | 16.7 | 428 | 0.536
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
КВВГ
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  | ГОСТ 1508-78
Назначение:
для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических
распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100Гц
или постоянным напряжением до 1000В.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, класс 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 150
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Сопротивление изоляции, МОм·км, для жил сечением 0,75 - 1,5 мм2 | 10
Сопротивление изоляции, МОм·км, для жил сечением 6 - 10 мм2 | 6
Рабочая температура, °С | от -50 до +50
Сопротивление изоляции, МОм·км, для жил сечением 2,5 - 4,0 мм2 | 9
Марка изделия | Число жил | Класс жил | Номинальное сечение,мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
4х0,75 | 4 | 1 | 0.75 | 7.65 | 85.51
5х0,75 | 5 | 1 | 0.75 | 8.29 | 98.78
7х0,75 | 7 | 1 | 0.75 | 9.54 | 135.56
10х0,75 | 10 | 1 | 0.75 | 11.7 | 189.3
14х0,75 | 14 | 1 | 0.75 | 12.61 | 233.9
19х0,75 | 19 | 1 | 0.75 | 13.9 | 296.37
4х1,0 | 4 | 1 | 1 | 8.02 | 99.2
5х1,0 | 5 | 1 | 1 | 9.3 | 126.7
7х1,0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 159.3
10х1,0 | 10 | 1 | 1 | 12.32 | 222.9
14х1,0 | 14 | 1 | 1 | 13.28 | 278.1
19х1,0 | 19 | 1 | 11 | 14.65 | 359.5
4х1,5 | 4 | 1 | 1.5 | 9.22 | 136.5
5х1,5 | 5 | 1 | 1.5 | 10.74 | 158.9
7х1,5 | 7 | 1 | 1.5 | 9.97 | 201.9
10х1,5 | 10 | 1 | 1.5 | 13.32 | 286.8
14х1,5 | 14 | 1 | 1.5 | 14.38 | 362.2
19х1,5 | 19 | 1 | 1.5 | 15.9 | 469.7
4х2,5 | 4 | 1 | 2.5 | 10.23 | 187.2
5х2,5 | 5 | 1 | 2.5 | 11.1 | 219.9
7х2,5 | 7 | 1 | 2.5 | 12 | 284.1
10х2,5 | 10 | 1 | 2.5 | 15 | 409.3
14х2,5 | 14 | 1 | 2.5 | 16.23 | 524.5
19х2,5 | 19 | 1 | 2.5 | 17.9 | 680.6
4х4 | 4 | 1 | 4 | 11.84 | 271.1
7х4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 419.8
4х6 | 4 | 1 | 16 | 13.07 | 367.8
АКВВГ
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  | ГОСТ 1508-78
Назначение:
для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам, зажимов
электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой
до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Конструкция:
Токопроводящая жила - алюминиевая проволока класс 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Изолированные жилы скручены.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 150
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Рабочая температура, °С | от -50 до +50
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число жил | Класс жил | Номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
4х2,5 | 4 | 1 | 2.5 | 10.23 | 129.89
5х2,5 | 5 | 1 | 2.5 | 11.1 | 141.87
7х2,5 | 7 | 1 | 2.5 | 12 | 174.7
10х2,5 | 10 | 1 | 2.5 | 15 | 253.3
14х2,5 | 14 | 1 | 2.5 | 16.23 | 305.6
19х2,5 | 19 | 1 | 2.5 | 18.4 | 398.8
4х4 | 4 | 1 | 4 | 11.8 | 170.1
7х4 | 7 | 1 | 4 | 13.95 | 243
10х4 | 10 | 1 | 4 | 17.6 | 360.6
4х6 | 4 | 1 | 6 | 13.05 | 214.5
5х4 | 5 | 1 | 4 | 12.9 | 195.2
5х6 | 5 | 1 | 6 | 14.3 | 247.6
7х6 | 7 | 1 | 6 | 15.5 | 311.4
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
КГ, КГ-Т, КГ-ХЛ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В |  |  |  |  | ТУ16.К73.05-93
Назначение:
для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное
напряжение 660 В частоты до 400Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.
Конструкция:
Токопроводящая жила:
КГ- из медной проволоки;
КГ-Т- из медных луженых проволок.
Изоляция:
КГ-резина;
КГ-Т- антисептированная резина;
КГ-ХЛ- холодостойкая резина.
Оболочка: резина.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 150
Температура эксплуатации, °С: | 150
- для кабелей КГ-Т | от-10 до+55
- для кабелей КГ | -40 до +50
- для кабелей КГ-ХЛ | -60 до +50
Электрическое сопротивление изоляции жил и изоляционно-защитной оболочки, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С должно быть не менее, МОм:
- для кабелей с теплостойкой изоляцией | 100
- для остальных кабелей | 50
Срок службы, лет | 4
Марка изделия | Число жил и сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | Расчетная масса, кг/км
|  |  |  | КГ, КГ-ХЛ | КГ-Т
КГ | 2х0,75 | 8.2 | 26.7 | 85.61 | 86.1
КГ | 3х0,75 | 8.8 | 26.7 | 104.1 | 104.9
КГ | 2х0,75+1х0,75 | 8.8 | 26.7 | 104.1 | 104.9
КГ | 3х0,75+1х0,75 | 9.8 | 26.7 | 128.1 | 129.1
КГн | 2х0,75+1х0,75 | 8.8 | 26.7 | 104.1 | 104.9
КГн | 3х0,75+1х0,75 | 9.8 | 26.7 | 128.1 | 129.1
КГ | 2х1,0 | 8.5 | 20 | 95.4 | 96.1
КГ КГ | 3х1,0 2х1,0+1х1,0 | 9,1 9,1 | 20,0 20,0 | 117,1 117,1 | 118,2 118,2
КГ | 3х1,0+1х1,0 | 10.1 | 20 | 144.8 | 146.2
КГн | 2х1,0+1х1,0 | 9.1 | 20 | 117.1 | 118.2
КГн | 3х1,0+1х1,0 | 10.1 | 20 | 144.8 | 146.2
КГ | 4х1,0 | 10.1 | 20 | 144.8 | 146.2
КГ | 5х1,0 | 11.1 | 20 | 174.7 | 176.4
КГ | 2х1,5 | 9.4 | 13.7 | 123.1 | 123.9
КГ | 3х1,5 | 10.1 | 13.7 | 151.1 | 152.4
КГ | 2х1,5+1х1,5 | 10.1 | 13.73 | 151.1 | 152.4
КГ | 3х1,5+1х1,5 | 11.1 | 13.7 | 186.3 | 188
КГн | 2х1,5+1х1,5 | 10.1 | 13.7 | 151.1 | 152.4
КГн | 3х1,5+1х1,5 | 11.1 | 13.7 | 186.3 | 188
КГ | 4х1,5 | 11.1 | 13.7 | 186.3 | 188
КГ | 5х1,5 | 12.2 | 13.7 | 224.3 | 226.5
КГ | 1х2,5 | 6.7 | 8.21 | 68.91 | 69.6
КГ | 2х2,5 | 1.2 | 8.21 | 176.6 | 178.1
КГ | 3х2,5 | 12 | 8.21 | 217.7 | 219.9
КГ | 4х2,5 | 13.2 | 8.21 | 268.8 | 271.7
КГ | 5х2,5 | 14.5 | 8.21 | 323.4 | 327
КГ | 2х2,5+1х1,5 | 11.8 | 8.21 | 199.3 | 201.2
КГ | 3х2,5+1х1,5 | 13.2 | 8.21 | 255.3 | 257.9
КГн | 2х2,5+1х1,5 | 11.8 | 8.21 | 199.3 | 201.2
КГн | 3х2,5+1х1,5 | 13.2 | 8.21 | 255.3 | 257.9
КГв | 2х2,5+1х1,5 | 11.8 | 8.21 | 1999.3 | 201.2
КГв | 3х2,5+1х1,5 | 13.2 | 8.21 | 255.3 | 257.9
КГв | 2х2,5+1х1,5 | 12.3 | 8.21 | 231 | 233.4
КГв | 3х2,5+1х1,5 | 14.2 | 8.21 | 296.4 | 299.5
КГ | 1х4,0 | 8 | 5.09 | 99.13 | 100.2
КГ | 2х4,0 | 13.5 | 5.09 | 255.9 | 258.2
КГ | 3х4,0 | 14.5 | 5.09 | 317.9 | 321.1
КГ | 4х4,0 | 16 | 5.09 | 393.7 | 398.8
КГ | 5х4,0 | 17.8 | 5.09 | 482.3 | 487.9
КГ | 2х4,0+1х2,5 | 13.9 | 5.09 | 295.4 | 298.8
КГ | 3х4,0+1х2,5 | 15.5 | 5.09 | 371.3 | 376
КГн | 2х4,0+1х2,5 | 13.9 | 5.09 | 295.4 | 298.8
КГн | 3х4,0+1х2,5 | 15.5 | 5.09 | 371.3 | 376
КГв | 2х4,0+1х2,5 | 13.9 | 5.09 | 295.4 | 298.8
КГв | 3х4,0+1х2,5 | 15.5 | 5.09 | 371.3 | 376
КГ | 1х6,0 | 9 | 3.39 | 133.4 | 135
КГ | 2х6,0 | 15.5 | 3.39 | 352.6 | 356.1
КГ | 3х6,0 | 16.6 | 3.39 | 438.5 | 443.6
КГ | 4х6,0 | 18.4 | 3.39 | 551.2 | 558.1
КГ | 5х6,0 | 20.5 | 3.39 | 672.6 | 681.2
КГ | 2х6,0+1х4,0 | 16.3 | 3.39 | 407.9 | 412.5
КГ | 3х6,0+1х4,0 | 18 | 3.39 | 512.4 | 518.7
КГн | 2х6,0+1х4,0 | 16.3 | 3.39 | 407.9 | 412.5
КГн | 3х6,0+1х4,0 | 18 | 3.39 | 512.4 | 518.7
КГв | 2х6,0+1х4,0 | 16.3 | 3.39 | 407.9 | 412.5
КГв | 3х6,0+1х4,0 | 18 | 3.39 | 512.4 | 518.7
АВВГ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  | ГОСТ 16442-80
Назначение:
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное
переменное напряжение от 0,66 до 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Конструкция:
Токопроводящая жила - алюминиевая проволока, класс 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат. Изолированные жилы скручены.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 450
при поставке в бухтах, м, не менее | 150
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Испытательное напряжение, кВ, в течение 10 мин. | 3
Срок службы, лет | 30
Марка изделия | Число жил | Класс жил | Номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
2х2,5 | 2 | 1 | 2.5 | 4,98х7,56 | 45.72
3х2,5 | 3 | 1 | 2.5 | 7.99 | 92.15
4х2,5 | 4 | 1 | 2.5 | 9.26 | 110.71
5х2,5 | 5 | 1 | 2.5 | 11.7 | 144.5
2х4,0 | 2 | 1 | 4 | 5,4х8,4 | 97.72
3х4,0 | 3 | 1 | 4 | 9.49 | 121.55
4х4,0 | 4 | 1 | 4 | 10.27 | 148
5х4,0 | 5 | 1 | 4 | 13.5 | 197.3
2х6,0 | 2 | 1 | 6 | 7,0х11,18 | 119.14
3х6,0 | 3 | 1 | 6 | 12.6 | 150.85
4х6,0 | 4 | 1 | 6 | 13.7 | 185.53
5х6,0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 248.5
ВВГ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  | ГОСТ 16442-80
Назначение:
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное
переменное напряжение от 0,66 до 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, класс 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Изолированные жилы скручены.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 450
при поставке в бухтах, м, не менее | 150
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Рабочая температура, °С | от -40 до +50
Рабочее напряжение, В | 660
Испытательное напряжение, кВ, в течение 10 мин | 3
Марка изделия | Число жил | Класс жил | Номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
2х1,5 | 2 | 1 | 1.5 | 4,98х7,56 | 66.36
3х1,5 | 3 | 1 | 1.5 | 7.99 | 101.9
4х1,5 | 4 | 1 | 1.5 | 9.26 | 135.07
5х1,5 | 5 | 1 | 1.5 | 10.5 | 161.2
2х2,5 | 2 | 1 | 2.5 | 5,4х8,4 | 91.36
3х2,5 | 3 | 1 | 2.5 | 9.49 | 154
4х2,5 | 4 | 1 | 2.5 | 10.27 | 187.94
5х2,5 | 5 | 1 | 2.5 | 11.7 | 225.9
2х4,0 | 2 | 1 | 4 | 6,6х10,25 | 128.85
3х4,0 | 3 | 1 | 4 | 11.5 | 217.48
4х4,0 | 4 | 1 | 4 | 12.4 | 268.06
5х4,0 | 5 | 1 | 4 | 13.5 | 324
1х6,0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 91.82
2х6,0 | 2 | 1 | 6 | 7,0х11,18 | 174.88
3х6,0 | 3 | 1 | 6 | 12.6 | 293.88
4х6,0 | 4 | 1 | 6 | 13.7 | 365.63
5х6,0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 443.3
1х16,0 | 1 | 1 | 16 | 9.9 | 213.36
1х10,0 | 1 | 1 | 10 | 8.2 | 139.12
КАБЕЛИ ВНУТРИОБЛАСТНОЙ СВЯЗИ
КСПП, КСПЗП
КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ |  |  |  |  | ТУ 16.К71.061-89
Назначение:
для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи с временным делением каналов
и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 2048 кБит/с при напряжении дистанционного
питания до 500В постоянного тока.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока.
Изоляция - полиэтилен.
Четыре изолированные жилы скручены.
Свободное пространство кабеля КСПЗП заполнено гидрофобной массой.
Поясная изоляция - полиэтилен.
Экран - из алюмополиэтиленовой ленты.
Оболочка - полиэтилен.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 750
Маломерные отрезки, м, не менее | 100
Рабочая емкость для 0,9 мм, нФ/км | 35±3
для 1,2 мм, нФ/км, при частоте 0,8 кГц | 43,5±3
Переходное затухание на ближнем конце, пересчитанное на 750 м, при скорости передачи 1024 кБит/с, дБ, не менее | 64
Марка изделия | Число и диаметр жил | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
КСПЗП, КСПП | 4х0,9 | 14 | 140.3
КСПЗП, КСПП | 4х1,2 | 14 | 156.5
КАБЕЛИ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ТППэп
КАБЕЛИ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ |  |  |  |  | ГОСТ Р51311-99
Назначение:
для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески
на воздушных линиях связи.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, класс жилы 1.
Изоляция - полиэтилен.
Скрутка пар, пучков, сердечников.
Поясная изоляция - полиэтилентерефталатная пленка.
Экран - алюмополиэтиленовая фольга.
Оболочка - полиэтилен.
В кабеле ТППэпз свободное пространство сердечника заполнено гидрофобным
заполнителем (для эксплуатации в условиях повышенной влажности).
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее:
- с числом пар от 5 до 20 включительно | 500
- с числом пар от 20 до 50 включительно | 400
- с числом пар от 50 и более | 300
Маломерные отрезки, м, не менее | 100
Рабочее напряжение, В
- переменное | 225 и 145
- постоянное | 315 и 200
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км:
- диаметром 0,32 мм | 216±13
- диаметром 0,4 мм | 139±9
- диаметром 0,5 мм | 90+-56,,90
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее:
- для кабелей без гидрофобного заполнения | 6500
- для кабелей с гидрофобным заполнением | 5000
Рабочая емкость, нФ/км:
- для кабелей без гидрофобного заполнения | 45±5
- для кабелей с гидрофобным заполнением | 50±5
Срок службы без гидрофобного заполнения | 20
Срок службы с гидрофобным заполнением | 25
Марка изделия | Число пар | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ТППэп | 10х2 | 0.32 | 9.4 | 69
| 20х2 | 0.32 | 11.3 | 103
| 30х2 | 0.32 | 13.5 | 148
| 50х2 | 0.32 | 16.4 | 220
| 100х2 | 0.32 | 20.5 | 359
ТППэп | 10х2 | 0.4 | 10.9 | 97
ТППэп | 20х2 | 0.4 | 13.1 | 145
ТППэп | 30х2 | 0.4 | 15.5 | 201
ТППэп | 50х2 | 0.4 | 18.9 | 306
ТППэп | 100х2 | 0.4 | 24.9 | 540
ТППэп ТППэп | 5х2 10х2 | 0,5 0,5 | 10,4 12,3 | 82125
ТППэп ТППэп | 20х2 30х2 | 0,5 0,5 | 15,7 17,8 | 207273
ТППэп | 50х2 | 0.5 | 22.2 | 427
ТППэп | 100х2 | 0.5 | 29.4 | 764
ТППэп | 10х2 | 0.32 | 10.2 | 78
ТППэп | 20х2 | 0.32 | 12.2 | 120
ТППэп ТППэп | 30х2 50х2 | 0,32 0,32 | 13,7 16,5 | 157250
ТППэп | 100х2 | 0.32 | 21.3 | 444
ТППэпЗ | 10х2 | 0.4 | 11.4 | 102
ТППэпЗ | 20х2 | 0.4 | 13.9 | 159
ТППэпЗ | 30х2 | 0.4 | 16 | 219
ТППэпЗ | 50х2 | 0.4 | 19.1 | 350
ТППэпЗ | 100х2 | 0.4 | 25.1 | 634
ТППэпЗ | 5х2 | 0.5 | 11.3 | 96
ТППэпЗ | 10х2 | 0.5 | 12.7 | 133
ТППэпЗ | 20х2 | 0.5 | 16.1 | 224
ТППэпЗ | 30х2 | 0.5 | 18.3 | 306
ТППэпЗ ТППэпЗ | 50х2 100х2 | 0,50 0,50 | 22,6 19,7 | 499923
КВСПЭВ
КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ |  |  |  |  | ТУ 16.К71-181-93
Назначение:
для межстоечных соединений электронных автоматических телефонных станций с цифровыми аппаратами
(ЭАТС-ЦА) и передачи сигналов цифровых потоков со скоростью до 2,048 Мбит/сек.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки. Изоляция - полиэтилен.
Индивидуальный экран на пару - фольгированная пленка. Обмотка - полиэтилентерефталатная пленка.
Поясная изоляция - полиэлентерефталатная пленка. Общий экран - фольгированная пленка.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 150
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Температура эксплуатации для фиксированного монтажа, °С | от -20 до +50
Температура эксплуатации в условиях монтажных и эксплуатац-х | от -10 до +50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не | 96
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 5000
Переходное затухание на ближнем конце, дБ/150 м, не менее:
- между парами кабеля | 60
- между двумя парами кабеля, расположенными параллельно:
- однопарные | 90
- трех-, четырех-, пятипарные | 100
- восьмипарные | 110
Коэффициент затухания, дБ/1 км, не более | 35
Волновое сопротивление, Ом/100 м | 120±10
Рабочая емкость, нФ/1 км | 50±6
Марка изделия | Число пар | Номинальный диаметр жилы, мм | Максимальный наружный диаметр (размер), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
КВСПЭВ | 1х2 | 0.5 | 5.45 | 28.3
КВСПЭВ | 3х2 | 0.5 | 10.22 | 68.8
КВСПЭВ | 4х2 | 0.5 | 11.16 | 82.1
КВСПЭВ | 5х2 | 0.5 | 12.67 | 105.9
КВСПЭВ | 8х2 | 0.5 | 15.29 | 157.2
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МНОГОПАРНЫЕ
ТСВ
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ |  |  |  |  | ТУ 16.К71-005-87
Назначение:
для монтажа низкочастотного станционного оборудования.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - медная проволока, класс жилы 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат скрутка, пар, пучков, сердечника.
Поясная изоляция - полиэтилентерефталатная пленка.
Экран - фольгированная пленка.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 200
Маломерные отрезки, м, не менее | 40
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более:
- диаметром 0,32 мм | 229
- диаметром 0,4 мм | 148
- диаметром 0,5 мм | 95
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км, не менее | 100
Температура эксплуатации, °С | от -20 до +50
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число пар | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ТСВ | 5х2 | 0.32 | 6.5 | 38
ТСВ | 10х2 | 0.32 | 8 | 55
ТСВ | 16х2 | 0.32 | 9 | 90
ТСВ | 20х2 | 0.32 | 10 | 100
ТСВ | 30х2 | 0.32 | 11.5 | 136
ТСВ | 41х2 | 0.32 | 13 | 175
ТСВ | 5х3 | 0.32 | 7 | 53
ТСВ | 10х3 | 0.32 | 9 | 71
ТСВ | 20х3 | 0.32 | 11.5 | 140
ТСВ | 5х2 | 0.4 | 7 | 46
ТСВ | 10х2 | 0.4 | 8.9 | 73
ТСВ | 16х2 | 0.4 | 9.5 | 110
ТСВ | 20х2 | 0.4 | 11 | 122
ТСВ | 30х2 | 0.4 | 13.2 | 169
ТСВ | 41х2 | 0.4 | 14.8 | 227
ТСВ | 5х3 | 0.4 | 8.2 | 61
ТСВ | 10х3 | 0.4 | 10.3 | 99
ТСВ | 20х3 | 0.4 | 13.1 | 180
ТСВ | 5х2 | 0.5 | 7.5 | 56
ТСВ | 10х2 | 0.5 | 9.5 | 92
ТСВ | 16х2 | 0.5 | 10.2 | 137
ТСВ | 20х6 | 0.5 | 12 | 156
ТСВ | 30х2 | 0.5 | 14.6 | 226
ТСВ | 41х2 | 0.5 | 16.1 | 292
ТСВ | 5х3 | 0.5 | 8.8 | 75
ТСВ | 10х3 | 0.5 | 11.2 | 126
ТСВ | 10х3 | 0.5 | 14.6 | 238
РВШЭ-1, РВШЭ-5
КАБЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ |  |  |  |  | ТУ 16-505.451-89
Назначение:
для монтажа радиовещательной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока номинальный диаметр 0,5 мм.
Изоляция - полиэтилен.
Экран - для РВШЭ-1 из медной проволоки на пару,
для РВШЭ-5 - из фольгированной пленки на скрученные пары.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50
Марка изделия | Число пар | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
РВШЭ-1 | 1 | 5.5 | 32.4
РВШЭ-5 | 5 | 9 | 74.9
ТСКВ
КАБЕЛИ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  | ТУ 16 К13-009-91
Назначение: для монтажа радиовещательной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.
Конструкция:
Токопроводящие жилы сечением 0,35 мм2 многопроволочные, медные, 4 класс.
Изоляция - полиэтилен.
Изолированные жилы скручены в пару.
Пары скручены в сердечник.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Сопротивление токопроводящей жилы,Ом/км, не более | 53
Рабочая температура, °С | от -50 до +50
Сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 2000
Переходное затухание на ближнем конце между парами, дБ/100м, не менее | 86.5
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число пар | Класс жилы | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Строительная длина, м, не менее
ТСКВ 5х2 | 5 | 4 | 11 | 105 | 75
ТСКВ 10х2 | 10 | 4 | 13.2 | 175 | 75
ТСКВ 15х2 | 15 | 4 | 17.5 | 240 | 50
ТАПВ, ТАПВнг
ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ АБОНЕНТСКИЕ |  |  |  |  | ТУ 16.К18-044-98
Назначение:
для абонентской проводки телефонной распределительной сети.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки.
Изоляция -полиэтилен.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее:
ТАПВ, ТАПВнг | 200
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +60
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более:
- для проводов с диаметром жилы 0,4 мм | 148
- для проводов с диаметром жилы 0,5 мм | 96
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 6500
Электрическая емкость рабочей пары, нФ/1 км | 40±6
Марка изделия | Число пар и номинальный диаметр токопроводящих жил, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
ТАПВ, ТАПВнг | 1х2х0,4 | 3 | 7.6
ТАПВ, ТАПВнг | 2х2х0,4 | 5 | 14.6
ТАПВ, ТАПВнг | 3х2х0,4 | 5.2 | 18.5
ТАПВ, ТАПВнг | 4х2х0,4 | 5.7 | 22.8
ТАПВ, ТАПВнг | 5х2х0,4 | 6.5 | 27.2
ТАПВ, ТАПВнг | 1х2х0,5 | 3.2 | 9.4
ТАПВ, ТАПВнг | 2х2х0,5 | 5.4 | 18.3
ТАПВ, ТАПВнг | 3х2х0,5 | 5.6 | 23.8
ТАПВ, ТАПВнг | 4х2х0,5 | 6.2 | 29
ТАПВ, ТАПВнг | 5х2х0,5 | 6.8 | 35.6
КТПВЦ, КТПВЦЭ
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ |  |  |  |  | ТУ 16.К18-060-2001
Назначение:
для монтажа в цифровых телефонных станциях
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной луженой проволоки.
Изоляция - полиолефиновая композиция.
Экран - из фольгированной пленки и медной луженой проволоки
(для кабелей КТПВЦЭ 4х2х0,4, КТПВЦЭ 8х2х0,4, КТПВЦЭ 32х2х0,4),
из фольгированной пленки на каждую пару (для кабеля КТПВЦЭ 2х2х0,5).
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 300
Маломерные отрезки, м, не менее | 60
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более:
- для кабелей с диаметром жилы 0,4 мм | 153
- для кабелей с диаметром жилы 0,5 мм | 95
- для кабелей с диаметром жилы 0,6 мм | 63
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 20
Электрическая емкость рабочей пары, НФ/км, не более | 120
Затухание пары при частоте 1 МГц, дБ/100 м, не более | 4
Марка изделия | Число пар и номинальный диаметр токопроводящих жил, мм | Номинальный диаметр изолированных жил, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КТПВЦ | 1х2х0,6 | 1.2 | 5 | 21
КТПВЦ | 3х2х0,5 | 1.1 | 7 | 36
КТПВЦЭ | 2х2х0,5 | 1.1 | 5,5х8,5 | 36
КТПВЦЭ | 4х2х0,4 | 0.84 | 7.5 | 62
КТПВЦЭ | 8х2х0,4 | 0.84 | 8.5 | 90
КТПВЦЭ | 32х2х0,4 | 0.65 | 10.5 | 167
КВП, КВПЭФ
КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ |  |  |  |  | ТУ 3574-01-47273194-98
СИСТЕМ СВЯЗИ
Назначение:
для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений и работы в частотном диапазоне
до 100 МГц (категория 5 по международному стандарту ИСО/МЭК 11801) при рабочем напряжении до 145 В
переменного тока.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки.
Изоляция - полиэтилен.
Экран (для кабеля марки КВПЭф) - фольгированная пленка.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м | 305±2
Маломерные отрезки, м, не менее | 90
Температура эксплуатации, °С | от -20 до +50
Электрическое сопротивление жилы (двух жил пары), Ом/км, не более | 19.2
Омическая ассиметрия жил в рабочей паре, %/100 м, не более | 3
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 150
Переходное затухание на ближнем конце на частоте 100 МГц, дБ/100 м, не менее | 32
Коэффициент затухания на частоте 100 МГц, дБ/100 м, не более | 22
Волновое сопротивление, Ом/100 м | 100±15
Электрическая емкость пары, пФ/100 м | 5600
Марка изделия | Число пар | Обозначение по стандарту ИСО/МЭК 11801 | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Диаметр изолированной жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм
КВП | 1 | UTP1-Cat5 | 0.52 | 1,05±0,15 | 3.6
КВП | 2 | UTP2-Cat5 | 0.52 | 1,05±0,15 | 6,0х4,0
КВП | 4 | UTP3-Cat5 | 0.52 | 1,05±0,15 | 6.5
КВПЭф | 1 | FTP1-Cat5 | 0.52 | 1,05±0,15 | 4
КВПЭф | 2 | FTP2-Cat5 | 0.52 | 1,05±0,15 | 6,0х4,0
КВПЭф | 4 | FTP4-Cat5 | 0.52 | 1,05±0,15 | 6.5
ШНУРЫ СВЯЗИ
ШТС, ШТСм, ШТЛ, ШТЛС
ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ, ЛИНЕЙНО-СПИРАЛЬНЫЕ
И ЛИНЕЙНЫЕ |  |  |  |  | ТУ16-505.268-76
Назначение:
для эксплуатации в телефонных аппаратах при температуре - 10°С до +55°С в условиях относительной
влажности окружающего воздуха до 98% при температуре до +35°С.
Шнуры выпускаются марок ШТС, ШТСм, ШТЛ, ШТЛС и изготавливаются: с двумя втулками - "Вид А";
одной втулкой - "Вид Б" и без втулок - "Вид Г".
Шнуры спиральные применяются для соединения телефонов с телефонным аппаратом.
Шнуры линейно-спиральные применяются для соединения телефонного аппарата типа "Моноблок" с розеткой.
По согласованию с потребителем шнуры могут выпускаться армированными или укомплектованными наконечниками.
Шнуры линейные применяются для соединения стенных розеток с телефонным аппаратом.
Длина спирального шнура - 2,5 м.
Длина линейно-спирального шнура - 3,5 м.
Срок службы - 12 лет.
Пример условного обозначения шнура телефонного, спирального, трехжильного
с двумя втулками, исполнение "У", в оболочке черного цвета.
"Шнур ШТС -3А"Ч" ТУ 16-505.268-76".
ШТПС, ШТПЛС, ШТПЛ
ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПИРАЛЬНЫЕ,
ЛИНЕЙНО-СПИРАЛЬНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ |  |  |  |  | ТУ16.К71-112-91
Назначение:
для эксплуатации в телефонных аппаратах при температуре -30°С до +50°С в условиях
относительной влажности окружающего воздуха до 98% при температуре +35°С.
Шнуры выпускаются 2-5 жильными, марок ШТПС, ШТПЛС, ШТПЛ.
Шнуры изготавливаются с двумя втулками "Вид А" , с одной втулкой "Вид Б" и без втулок "Вид Г".
Шнуры плоские спиральные ШТПС применяются для соединения микротелефона с телефонным аппаратом.
Шнуры плоские линейно-спиральные ШТПЛС и линейные ШТПЛ применяются для соединения телефонного
аппарата с розеткой.
По согласованию с потребителем шнуры могут выпускаться армированными или укомплектованными
наконечниками.
Длина спирального шнура - 2,5 м.
Длина линейного шнура - 2,1 м.
Длина линейно-спирального шнура - 3,5 м.
Срок службы - 12 лет.
Пример условного обозначения шнура марки ШТПС, 4-х жильного с 2-мя втулками "Вида А" в оболочке
черного цвета "Шнур ШТПС-4 А "Ч".
ТУ 16.К71 -112-91.
ШСР, ШСРТ, ШСРУ, ШСРЭ, ШСРТЭ, ШСРУЭ,
ШЛР, ШЛРТ, ШЛРУ, ШЛРЭ, ШЛРТЭ,ШЛРУЭ
ШНУРЫ РАДИОТЕЛЕФОННЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ |  |  |  |  | ТУ16.К18-032-98
Назначение:
для эксплуатации в радиотелефонных аппаратах, рациях для соединения телефона,
рации, радиотелефона с цепями обеспечения.
Конструкция:
Токопроводящие жилы сечением 0,08 и 0,12 мм2 из медных проволок.
Изоляция из полиолефиновой композиции.
Экран из медных луженых проволок для шнуров ШСРЭ, ШСРТЭ, ШСРУЭ, ШЛРЭ, ШЛРТЭ,ШЛРУЭ.
Оболочка: ШСР, ШСРЭ, ШЛР, ШЛРЭ - из поливинилхлоридного пластиката.
Полиолефиновой композиции:
ШСРТ, ШСРТЭ, ШЛРТ, ШЛРТЭ - из термоэластопласта;
ШСРУ, ШСРУЭ, ШЛРУ, ШЛРУЭ - из полиуретана.
Технические характеристики:
Длина заготовки, мм | 2500±50
Температура эксплуатации, оС:
- для шнуров ШСРУ, ШСРУЭ,ШЛРУ, ШЛРУ | от -50 до +50
- для шнуров ШСРТ, ШСРТЭ,ШЛРТ, ШЛРТЭ | от -40 до +50
- для шнуров ШСР, ШСРЭ, ШЛР, ШЛРЭ | от -30 до +30
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 2.5
Испытательное напряжение, В | 500
Минимальный срок службы, лет | 12
Марка изделия | Общее число жил/из них число экранированных жил (пар) | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Наружный диаметр шнуров, мм, не более |  | Расчетная масса , кг/км*
|  |  | по оболочке | по спирали | ШСР, ШСРЭ ШСРУ,ШСРУЭ | ШСРТ ШСРТЭ
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 3 | 0.08 | 3.8 | 17 | 12.6 | 10.9
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 4 | 0.08 | 4.1 | 17 | 14.7 | 12.8
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 5 | 0.08 | 4.4 | 19 | 16.9 | 14.9
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 6 | 0.08 | 4.7 | 19 | 19.2 | 17
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 7 | 0.08 | 4.7 | 19 | 20.7 | 18.5
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 8 | 0.08 | 5 | 19 | 22.9 | 20.6
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 11 | 0.08 | 6 | 22 | 32.6 | 29.1
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 14 | 0.08 | 6.3 | 22 | 35.8 | 32.6
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 3 | 0.12 | 4 | 18 | 15 | 13
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 4 | 0.12 | 4.5 | 18 | 17.6 | 15.5
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 5 | 0.12 | 4.8 | 20 | 20.4 | 18.1
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 6 | 0.12 | 5.2 | 20 | 23.2 | 20.8
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 7 | 0.12 | 5.3 | 20 | 25.2 | 22.8
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 8 | 0.12 | 5.4 | 20 | 28.1 | 25.5
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 11 | 0.12 | 6.5 | 23 | 40.1 | 36.1
ШСР, ШСРУ, ШСРТ | 14 | 0.12 | 6.8 | 23 | 44.5 | 40.9
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 3/1э | 0.08 | 3.9 | 17 | 15.9 | 14.2
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 3/2э | 0.08 | 4.1 | 17 | 19 | 17.2
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 4/1э | 0.08 | 4.4 | 17 | 18.3 | 16.4
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 4/2э | 0.08 | 4.5 | 19 | 21.5 | 19.4
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 4/4э | 0.08 | 4.6 | 19 | 27.8 | 25.5
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 5/1э | 0.08 | 4.6 | 19 | 20.6 | 18.6
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 5/2э | 0.08 | 4.8 | 19 | 23.8 | 21.6
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 5/3э | 0.08 | 5 | 19 | 27.7 | 24.7
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 6/1э | 0.08 | 4.9 | 19 | 22.9 | 20.7
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 6/2э | 0.08 | 5.1 | 19 | 26.2 | 23.8
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 6/3э | 0.08 | 5.3 | 20 | 29.5 | 26.9
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 6/1Пэ | 0.08 | 6 | 20 | 30.4 | 28.7
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 6/2Пэ | 0.08 | 6.8 | 20 | 32.6 | 29.9
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 7/1э | 0.08 | 4.9 | 20 | 24.4 | 22.2
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 7/2э | 0.08 | 5.1 | 20 | 27.7 | 25.3
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 7/3э | 0.08 | 5.3 | 19 | 31 | 28.5
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 8/1э | 0.08 | 2.3 | 19 | 26.7 | 24.3
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 8/2э | 0.08 | 5.4 | 19 | 30 | 27.5
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 8/3э | 0.08 | 5.9 | 22 | 33.4 | 30.7
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 11/1э | 0.08 | 6.2 | 22 | 36.8 | 33.4
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 11/2э | 0.08 | 6.2 | 24 | 40.3 | 36.7
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 11/3э | 0.08 | 7 | 24 | 43.8 | 40
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 14/1э | 0.08 | 6.5 | 22 | 39.9 | 36.8
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 14/2э | 0.08 | 6.6 | 24 | 43.4 | 40.1
ШСРЭ, ШСРУЭ, ШСРТЭ | 14/3э | 0.08 | 7 | 24 | 47 | 43.4
Марка изделия | Общее число жил/ из них число экранированных | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Наружный диаметр шнуров по оболочке, мм, не более | Расчетная масса шнура, кг/км
|  |  |  | ШСР, ШСРЭ ШСРУ,ШСРУЭ | ШСРТ ШСРТЭ
ШЛР | 8 | 0.08 | 5 | 23.6 | 21.4
ШЛР | 9 | 0.08 | 5.5 | 26.6 | 24.1
ШЛР | 10 | 0.08 | 5.8 | 30.4 | 27.5
ШЛР ШЛР | 11 12 | 0,08 0,08 | 6,1 6,2 | 33,2 33,4 | 30,0 30,6
ШЛРУ, ШЛРТ ШЛРУ, ШЛРТ | 8 9 | 0,12 0,12 | 5,4 5,9 | 29,0 32,8 | 26,6 30,0
ШЛРУ, ШЛРТ | 10 | 0.12 | 6.2 | 37.5 | 34.2
ШЛРУ, ШЛРТ | 11 | 0.12 | 6.5 | 41 | 37.4
ШЛРУ, ШЛРТ ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 12 3/1э | 0,12 0,08 | 6,6 3,9 | 41,5 16,3 | 38,3 14,3
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 3/2э 4/1э | 0,08 0,08 | 4,1 4,3 | 19,1 18,2 | 17,0 16,2
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 4/2э | 0.08 | 4.4 | 21.1 | 18.9
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 5/1э | 0.08 | 4.5 | 20.9 | 18.6
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 5/2э | 0.08 | 4.6 | 23.8 | 21.4
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 5/3э | 0.08 | 4.8 | 27.6 | 22.1
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 6/1э | 0.08 | 4.7 | 23.5 | 21.1
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 6/2э | 0.08 | 4.9 | 26.5 | 23.8
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 6/3э | 0.08 | 5.1 | 29.5 | 26.6
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 7/1э | 0.08 | 4.7 | 25.2 | 22.8
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 7/2э | 0.08 | 4.9 | 28.2 | 25.5
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 7/3э | 0.08 | 5.1 | 31.2 | 28.3
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 8/1э | 0.08 | 5 | 27.4 | 24.8
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 8/2э | 0.08 | 5.1 | 30.4 | 27.6
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 8/3э | 0.08 | 5.4 | 33.4 | 30.5
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 9/1э | 0.08 | 5.3 | 30.7 | 27.8
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 9/2э | 0.08 | 5.6 | 33.8 | 30.7
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 9/3э | 0.08 | 5.8 | 36.9 | 33.6
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 10/1э | 0.08 | 5.7 | 34.8 | 31.4
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 10/2э | 0.08 | 5.9 | 38 | 34.3
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 10/3э | 0.08 | 6.2 | 41.1 | 37.2
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 11/1э | 0.08 | 5.9 | 37.8 | 34.1
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 11/2э | 0.08 | 6 | 41 | 37
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 11/3э | 0.08 | 6.3 | 44.2 | 40
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 12/1э | 0.08 | 5.9 | 40.5 | 37
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 12/2э | 0.08 | 6 | 43.1 | 38.2
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 12/3э | 0.08 | 6.3 | 44.9 | 40.9
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 12/1Пэ | 0.08 | 6.2 | 42.4 | 37.7
ШЛРЭ, ШЛРУЭ, ШЛРТЭ | 12/2Пэ | 0.08 | 6.3 | 45.6 | 41.4
ШНУРЫ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫЕ И КОММУТАТОРНЫЕ
ШТ, ШТЭ, ШТМ, ШТЭМ, ШКВ, ШКВО, ШКО, ШТМ-ВТ, ШТЭМ-ВТ
ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ И КОММУТАТОРНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  | ТУ16.К71-78-90
И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА |  |  |  |  | ТУ ВД 16.К71-78-90
Назначение:
для соединения микротелефонов и стенных розеток с телефонными аппаратами и соединений в телефонных
и телеграфных коммутаторах.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из мишурных нитей. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран - оплетка из мишурных нитей (для шнуров ШТЭ, ШТЭМ, ШТЭМ-ВТ).
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат
(для шнуров ШТМ, ШТЭМ, ШТМ-ВТ, ШТЭМ-ВТ - морозостойкая оболочка).
Оплетка из волокнистого материала (для шнуров ШКВО, ШКО).
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 22
Маломерные отрезки, м:
- для марок: ШТ, ШТМ, ШТМ-ВТ, ШТЭ, ШТЭМ, ШТЭМ-ВТ | кратные 2,2
- для марок: ШКО, ШКВО, ШКВ | кратные 2,5
Температура эксплуатации, °С
- для шнуров ШТ, ШТЭ, ШКВО, ШКО | от -20 до +60
- для шнуров ШТМ, ШТЭМ, ШКВ | от -50 до +60
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м, не более :
для марок ШТМ-ВТ, ШТЭМ-ВТ, ШКО | 1
для марок ШТМ-ВТ, ШТЭМ-ВТ, ШКО | 0.5
Марка изделия | Число жил | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса шнура, кг/км
ШТ, ШТМ | 2 | 4.3 | 16,3; 15,7
ШТ, ШТМ | 3 | 4.6 | 19,8; 19,3
ШТ, ШТМ | 4 | 4.9 | 23,9; 23,1
ШТ, ШТМ | 5 | 5.3 | 27,9; 27,0
ШТ, ШТМ | 6 | 5.7 | 32,2; 31,9
ШТ, ШТМ | 7 | 5.7 | 35,1; 34,1
ШТЭ, ШТЭМ | 2 | 5.5 | 32,42; 30,33
ШТЭ, ШТЭМ | 3 | 5.7 | 36,37; 34,18
ШТЭ, ШТЭМ | 4 | 6.1 | 42,96; 40,14
ШТЭ, ШТЭМ | 5 | 6.5 | 47,47; 44,83
ШКВ, ШКВО, ШКО | 2 | 5,0; 5,5; 5,5 | 25,6; 25,6; 18,2
ШКВО, ШКО | 3 | 6 | 29,54; 24,20
ШКВО, ШКО | 4 | 6 | 33,76; 27,96
ШТМ-ВТ, ШТЭМ-ВТ | 4 | 7,0; 9,0 | 32,6; 53,7
ШТЭМ-ВТ | 2 | 7 | 40
ШТЭМ-ВТ | 3 | 7.5 | 45.6
ШТЭМ-ВТ | 5 | 10 | 61.4
КТПВ, КТПЭВ, СТПВ, СТПЭВ
КАБЕЛИ КОММУТАЦИОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТУ16-505.689-75
Назначение:
для коммутации телефонных каналов и монтажа телефонной аппаратуры.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - полиэтилен.
Экран (кабели СТПЭВ, КТПЭВ) - медная проволока.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м, не менее | 3
Температура эксплуатации, | от -50 до +70
Электрическое сопротивление, токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 165.3
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 500
Переходное затухание на ближнем конце на частотах 1000Гц, дБ/м, не менее | 77.85
Марка изделия | Сечение,мм2 | Число жил | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КТПВ | 0.12 | 2 | 6.3 | 23.5
КТПЭВ | 0.12 | 2 | 6.5 | 34.8
СТПВ | 0.12 | 5 | 8.9 | 47.8
СТПЭВ | 0.12 | 5 | 9.4 | 67.8
ШПЭВ
ШНУРЫ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ |  |  |  |  | ТУ16-505.470-78
Назначение:
для соединения элементов радиоаппаратуры.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из мишурных нитей.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран оплетка на скрученную пару - из мишурных нитей.
Экран оплетка общий (для шнура ШПЭВ-8) - из мишурных нитей.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее:
- ШПЭВ-4 | 13
- ШПЭВ-8 | 10.5
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Рабочее напряжение, В:
- переменное | 100
- постоянное | 250
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 60
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/м, не более | 1
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее:
- между жилами | 500
между жилами и экраном | 250
Марка изделия | Всего | Число жил |  | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
|  | Экранированных пар | Неэкранированных пар
ШПЭВ | 4 | 2 | - | 10 | 71,23
ШПЭВ | 8 | 2 | 2 | 11 | 93,20
ШСМРВ
ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ |  |  |  | ТУ16-505.385-77
Назначение:
для соединения приемопередатчика с выносным манипулятором для малогабаритных радиостанций.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медные скрученные проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Сердечник - нити хлопчатобумажные или армированные.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет оболочки: черный, слоновой кости.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +60
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 57
Срок службы | 10
Марка изделия | Сечение,мм2 | Число жил | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ШСМРВ | 0.12 | 12 | 6,6 ±3 | 46
ШГЭИВ
ШНУРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ ГАРНИТУР
С ИНДИВИДУАЛЬНО-ЭКРАНИРОВАННЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ТУ16-505.712-81
Назначение:
для соединения элементов радиоаппаратуры.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из мишурных нитей.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран - оплетка из мишурных нитей.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 13
Маломерные отрезки, м, 4-х жильные кратные | 1,2
Маломерные отрезки, м, 6-ти жильные кратные | 1,4
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +65
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м не более | 0,6
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 500
Марка изделия | Число жил |  |  | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
| Всего | Экранированных | Неэкранированных
ШГЭИВ | 4 | 2 | 2 | 11 | 98
ШГЭИВ | 6 | 2 | 4 | 12.6 | 135
ШТГЭЛМ
ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ С ЭКРАНИРОВАННЫМИ ЖИЛАМИ |  |  |  |  | ТУ 16-505.843-75
Назначение:
для применения в авиагарнитурных и телефонных трубках бортпроводников.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из мишурных нитей.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран - оплетка: из мишурных нитей.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации,°С | от - 50 до + 50
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 200
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м, не более | 1
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Число жил |  |  | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
| Всего | Экранированных жил | Неэкранированных жил
ШТГЭЛМ | 4 | 2 | 2 | 6.5 | 38.1
ШТГЭЛМ | 5 | 2 | 3 | 7.5 | 42.34
ШТГЭЛМ | 6 | 2 | 4 | 8 | 46.94
ШТСЭ, ШТСИЭ, ШТСПЭ, ШТЛЭ,
ШТЛЭн, ШТЛИЭ, ШТЛИЭО, ШТЭА
ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ |  |  |  |  | ТУ 16-505.386-78
Назначение:
для соединения в аппаратуре связи, с телефонными аппаратами.
Конструкция:
Токопроводящие жилы шнуров ШТСПЭ, ШТЭА, ШТЛЭ - гибкие из медных проволок, остальных шнуров -
из мишурных нитей. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат; изоляция шнура ШТСПЭ - из смеси
полиэтилена с полипропиленом (блоксополимера).
Экран - оплетка из мишурных нитей:
- для ШТЛИЭ, ШТЛИЭО - поверх каждой жилы;
- для ШТСЭ, ШТЛЭ, ШТЛЭн - поверх скрученных жил.
Экран - оплетка из медных проволок:
- для ШТСИЭ - поверх каждой жилы;
- для ШТСПЭ - поверх каждой скрученной пары;
- для ШТЭА - поверх 12-ти изолированных жил и поверх скрученных жил.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат, цвет оболочки: черный, серый, слоновой кости, белый, красный.
Для шнура ШТЛИЭО оплетка из швейных хлопчатобумажных ниток, цвет оплетки - черный или серый.
Технические характеристики:
Строительная длина шнуров ШТЛИЭО, ШТЭА, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2:
- ШТСПЭ | 0.03
- ШТЭА, ШТЛЭ | 0.12
Номинальная длина заготовки шнуров ШТСИЭ, ШТСЭ, ШТСПЭ, мм | 2640
Номинальная длина заготовки шнуров ШТЛЭ, ШТЛЭн, ШТЛИЭ, мм | 2300
Температура эксплуатации, °С | от - 30 до + 50
Температура эксплуатации, °С для шнура марки ШТСЭ | от - 10 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м, не более:
- для шнуров ШТСЭ, ШТСИЭ, ШТЛЭн | 1
- для шнуров ШТСПЭ | 0.7
- для шнуров ШТЛИЭ, ШТЛИЭО | 2
- для шнуров ШТЭА, ШТЛЭ | 0.165
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 500
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, для шнуров ШТСПЭ | 1106
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, ШТЭА | 1000
Переходное затухание на ближнем конце между парами, дБ, не менее:
- для шнуров ШТСИЭ, ШТСПЭ, ШТЛИЭ, ШТЛИЭО (на строительной длине) | 78
- для шнуров ШТСЭ, ШТЛЭ, ШТЛЭн | 52
для шнура ШТЭА ( на длине 100м) | 95
Марка изделия | Число жил (пар) | Диаметр жилы по изоляции, мм | Максимальный наружный диаметр, мм, не более |  | Расчетная масса, кг/км на
|  |  | по оболочке | по спирали | 1000 шт. | на 1 км
ШТСИЭ | 4 | 1,42±0,2 | 6 | 23 | 116.46 | -
ШТСИЭ | 6 | - | 7.1 | 26 | 169.95 | -
ШТСПЭ | 2х2 | 0,84±0,1 | 3,9х6,2 | 20 | 62 | -
ШТСПЭ | 3х2 | 0,84±0,1 | 6.8 | 23 | 79 | -
ШТСЭ | 4 | 1,42±0,2 | 6.3 | - | 99.86 | -
ШТЛИЭ | 4 | 1,3±0,2 | 7.2 | - | 142.7 | -
ШТЛИЭО | 4 | 1,3±0,2 | 6 | - | - | 27.14
ШТЛЭ | 2 | 1,05±0,2 | 5 | - | 55.49 | -
ШТЛЭ | 4 | 1,05±0,2 | 5.6 | - | 74.49 | -
ШТЛЭ | 6 | 1,05±0,2 | 6 | - | 98.25 | -
ШТЛЭ | 7 | 1,05±0,2 | 6 | - | 100.68 | -
ШТЭА | 36 | 1,05±0,2 | 13.7 | - | - | 242.05
| 12 экраниров. | 1,25±0,2
| 24 неэкраниров. | 1,05±0,2
ШТЛЭн | 2 | 1,23±02 | 5.2 | - | 50.3 | -
ШТЛЭн | 4 | 1,23±02 | 5.7 | - | 67 | -
ШТЛЭн | 6 | 1,23±02 | 6.3 | - | 85.9 | -
ШТЛЭн | 7 | 1,23±02 | 6.3 | - | 89.7 | -
ШНУРЫ СВЯЗИ КРОССОВЫЕ
ПКСВ
ПРОВОД КРОССОВЫЙ СТАНЦИОННЫЙ |  |  |  | ТУ 16.К71-80-90
Назначение:
для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, класс жилы 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 94
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 100
Температура эксплуатации, °С | от - 10 до + 50
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Число жил | Диаметр токо-проводящей жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ПКСВ | 2 | 0.5 | 2.8 | 6.3
ПКСВ | 3 | 0.5 | 3 | 8.5
ПКСВ | 4 | 0.5 | 3.4 | 11.3
ШНУРЫ СВЯЗИ - АТС
АТСДИВ, АТСКВ, АТСНВ, АТСРВ, АТСШВ
ШНУРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА |  |  |  |  | ТУ 16.К71-004-87
Назначение:
для автоматических телефонных станций, для монтажа схем, аппаратов и приборов.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медных проволок (для шнура АТСДИВ - из мишурных нитей).
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат (для шнуров АТСРВ, АТСШВ).
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее:
- для шнура АТСКВ | 100
- для шнура АТСНВ, АТСРВ, АТСШВ | 50
- для шнура АТСДИВ, АТСШВ (с 72 ж.) | 30
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Срок службы, лет | 8
Срок службы шнура АТСДИВ, лет | 5
Температура эксплуатации,°С | 25±10
Температура эксплуатации,°С для шнура | от- 40 до + 60
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м, не более | 0.165
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы шнура АТСДИВ, Ом/м | 0.5
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 1500
Электрическое сопротивление изоляции шнура АТСДИВ, МОм·м | 700
Марка изделия | Число жил | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
АТСДИВ | 3 | 4.9 | 16.66
АТСДИВ | 4 | 5.2 | 22.2
АТСКВ | 1 | 1.3 | 2.15
АТСНВ | 3 | 2.8 | 6.66
АТСНВ | 5 | 3.5 | 11.11
АТСНВ | 6 | 4 | 13.34
АТСНВ | 7 | 4 | 15.56
АТСРВ | 15х2 | 11 | 107.01
АТСРВ | 18х2 | 14 | 122.62
АТСРВ | 22х2 | 16 | 148.41
АТСРВ | 24х2 | 16 | 157.35
АТСШВ | 10 | 6.2 | 40.09
АТСШВ | 14 | 7 | 50.48
АТСШВ | 20 | 9 | 73.58
АТСШВ | 22 | 9 | 81.26
АТСШВ | 26 | 9.5 | 80.96
АТСШВ | 30 | 10 | 101.05
АТСШВ | 72 | 14.5 | 215.85
ШНУРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ШВВП, ШВП
ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГИБКИЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНО |  |  |  | ГОСТ 7399-97
УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ
Назначение:
для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного присоединения.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная многопроволочная гибкая.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка (для шнура ШВВП) - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 60
Рабочее напряжение, В | 380
Срок службы, лет | 6
Марка изделия | Сечение, мм2 | Число жил | Класс жил | Максимальный наружный размер, мм | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более
ШВВП | 0.5 | 2 | 5 | 3,4х5,4 | 25.4 | 39
ШВВП | 0.75 | 2 | 5 | 3,6х5,8 | 32.5 | 26
ШВВП | 0.5 | 3 | 5 | 3,3х7,4 | 36.9 | 39
ШВВП | 0.75 | 3 | 5 | 3,6х8,2 | 47.8 | 26
ШВП | 0.5 | 2 | 6 | 2,8х5,6 | 21 | 39
ШВП | 0.75 | 2 | 6 | 3,0х6,0 | 27.1 | 26
ШВВ, ШВВМ
ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ |  |  |  | ТУ16-505.409-77
ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ
Назначение:
для присоединения подвижных токоприемников, четырехжильные для присоединения осветителей
электровспышек к сети.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медных проволок, класс жил 5.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 3
Температура эксплуатации шнура ШВВ, °С | от - 40 до + 50
Температура эксплуатации шнура ШВВМ, °С | от - 50 до + 50
Рабочее напряжение, В
- переменное | 220
- импульсное (для 4-х жильных) | 380
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более | 58.3
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 250
Марка изделия | Число жил | Сечение,мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ШВВ, ШВВМ | 2 | 0.35 | 5.4 | 25.6
ШВВ, ШВВМ | 3 | 0.35 | 5.7 | 32.5
ШВВ, ШВВМ | 4 | 0.35 | 6.3 | 39.6
ПБПП
ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  | ТУ 16.К80-06-89
Назначение:
для неподвижной прокладки в осветительных сетях.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки.
Изоляция - резина.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 5
Маломерные отрезки, м, не менее | 2
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м, не более | 0.023
Марка изделия | Число жил и сечение | Номинальный диаметр жилы, мм | Максимальные наружные размеры, мм | Расчетная масса, кг/км
ПБПП | 2х0,75 | 2,2 -0,3 | 5,0х8,0 | 41.35
| 2х1,0 | 2,32 -0,3 | 5,0х8,0 | 46.67
| 2х1,5 | 2,8 -0,4 | 5,3х8,6 | 65.25
| 2х2,5 | 3,3 -0,4 | 6,0х10,0 | 97.3
| 2х4,0 | 4,28 -0,4 | 6,5х11,0 | 137.8
| 2х6,0 | 5,0 -0,4 | 7,2х12,4 | 192.5
ШРО
ШНУР ГИБКИЙ СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
В ОПЛЕТКЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТИ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ |  |  |  |  | ГОСТ 7399-97
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В
Назначение:
шнур предназначен для присоединения электроутюгов, бытовых электрических приборов.
Конструкция:
Токопроводящая жила - многопроволочная, гибкая, медная.
Класс жилы - 5.
Изоляция - резиновая.
Оплетка - из лавсановых нитей.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации °С | от - 40 до + 40
Срок службы, лет | 4
Марка изделия | Число жил | Класс жил | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ШРО 2х0,75 | 2 | 5 | 0.75 | 7.2 | 49.1
ШРО 3х0,75 | 3 | 5 | 0.75 | 7.5 | 65.9
ШОГ, ШОГ-С
ШНУР ОСОБО ГИБКИЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЖИЛАМИ |  |  |  | ГОСТ 7399-97
Назначение:
шнур двухжильный, особо гибкий, с поливинилхлоридной изоляцией, с параллельными жилами
на номинальное переменное напряжение до 300 В для систем 300/300 В, предназначены для присоединения
электробритв, массажных приборов с номинальной токовой нагрузкой не более 0,2 А.
Токопроводящая жила из мишурных нитей.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет изоляции: белый, черный.
Рабочая длина - 1,2 м; 1,7 м или 2,2 м.
Расчетная масса - 19,5 кг/км.
Шнуры выпускаются двух марок в линейном исполнении ШОГ, в спиральном исполнении - ШОГ-С.
Шнуры стойки к воздействию механических, климатических факторов.
Шнуры не распространяют горение.
Срок службы - 10 лет.
Пример условного обозначения шнура спирального марки ШОГ-С
"Шнур ШОГ-С ГОСТ 7399-97"
ШСОА
ШНУР СПИРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ |  |  |  | ТУ 16.К18-042-98
Назначение:
для осветительной аппаратуры, применяемой в авиационной технике.
Конструкция:
Центральная токопроводящая жила - из медной луженой проволоки.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Концентрическая токопроводящая жила - повив из медной луженой проволоки.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 1
Износостойкость при 4-х кратном увеличении длины спирали, растяжений не менее | 3000
Марка изделия | Число и номинальный диаметр проволок токопроводящей жилы |  | Максимальный наружный диаметр, мм |  | Длина заготовки шнура, мм | Длина готового шнура, мм | Длина прямолинейных концов шнура, мм
| центральной | концентрической | по оболочке | по спирали
ШCОА | 18х0,12 | 32х0,12 | 5 | 20 | 3800±50 | 450-550 | 20±5
ПУНП, ПУГНП
ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  | ТУ 16.К13-020-93
Назначение:
для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока,
в т.ч. по деревянным конструкциям.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки (в проводе ПУНП токопроводящая жила однопроволочная,
в проводе ПУГНП - многопроволочная).
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 5
Маломерные отрезки, м, не менее | 0.5
Температура эксплуатации, °С | от -15 до +50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 27.1
Марка изделия | Число жил и сечение, мм2 | Номинальный диаметр изолированной жилы, мм | Максимальный наружный размер, мм | Расчетная масса, кг/км
ПУНП | 2х1,0 | 2.13 | 4,3х6,4 | 43.31
ПУНП | 2х1,5 | 2.38 | 4,5х6,9 | 51.8
ПУНП | 2х2,5 | 2.78 | 4,9х7,7 | 73.89
ПУНП | 2х4,0 | 3.45 | 6,0х9,5 | 116.21
ПУНП | 2х6,0 | 4.16 | 6,8х11,0 | 164.22
ПУНП | 3х1,5 | 2.38 | 4,5х9,3 | 75.66
ПУНП | 3х2,5 | 2.78 | 4,9х10,5 | 108.86
ПУНП | 3х4,0 | 3.45 | 6,0х13,0 | 171.22
ПУНП | 3х6,0 | 4.16 | 6,8х15,2 | 243.43
ПУГНП | 2х0,35 | 1.75 | 3,3х5,0 | 21.03
ПУГНП | 2х0,5 | 1.94 | 3,5х5,4 | 25.89
ПУГНП | 2х0,75 | 2.2 | 3,7х6,0 | 32.41
ПУГНП | 2х1,0 | 2.32 | 4,3х6,7 | 42.7
ПУГНП | 2х1,5 | 2.6 | 4,5х7,3 | 55.68
ПУГНП | 2х2,5 | 3.05 | 5,4х8,8 | 79.08
ПУГНП | 2х4,0 | 4.08 | 6,5х10,6 | 129.86
ПУГНП | 2х6,0 | 5 | 7,5х12,7 | 188.77
ПУГНП | 3х0,35 | 1.75 | 3,3х6,8 | 30.43
ПУГНП | 3х0,5 | 1.94 | 3,5х7,5 | 37.73
ПУГНП | 3х0,75 | 2.2 | 3,7х8,3 | 43.38
ПУГНП | 3х1,0 | 2.32 | 4,3х9,2 | 62.09
ПУГНП | 3х1,5 | 2.6 | 4,5х9,8 | 81.57
ПУГНП | 3х2,5 | 3.05 | 5,4х12,3 | 116.75
ПУГНП | 3х4,0 | 4.08 | 6,5х14,8 | 191.91
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ
КММ, ШМПЭВ, ШМПЭИВ, ШМВ, ШМППВ
КАБЕЛИ И ШНУРЫ МИКРОФОННЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ |  |  |  | ТУ 16-505.488-78
Назначение:
- для соединения отдельных блоков, входящих в комплектацию микрофонов;
- для соединения микрофонов, микрофонов с усилительным устройством, магнитофоном;
- для звукозаписывающих устройств магнитофона, а также в качестве цепей питания и монтажа
микрофонных линий.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медных проволок.
Изоляция - полиолефиновая композиция - для кабелей КММ, шнуров ШМПЭВ, ШМППВ
и экранированных жил шнура ШМПЭИВ.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат - для шнура ШМВ и неэкранированных жил шнура ШМПЭИВ.
Экран - из медных проволок.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
В шнуре ШМППВ оболочка наложена на параллельно уложенные жилы.
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 60
Срок службы, лет | 8
Марка изделия | Сечение, мм2 | Класс жилы | Число жил |  |  |  | Максимальный наружный диаметр (размер), мм | Строительная длина, м, не менее | Маломерные отрезки, м, не менее | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Электрическое сопротивление изоляции, Ом/км, не более | Электрическая емкость, Пф/м, не более
|  |  | Всего | Индивидуально-экранированных | В общем экране | Незаэкранированных
КММ | 0.12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3.5 | 30 | 5 | 11.1 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.12 | 4 | 2 | - | 2 | - | 4.8 | 30 | 5 | 19.5 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.12 | 4 | 3 | - | 3 | - | 5 | 30 | 5 | 23.4 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.12 | 4 | 4 | - | 4 | - | 5.7 | 30 | 5 | 34.4 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.12 | 4 | 5 | - | 5 | - | 6.5 | 30 | 5 | 37.8 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.12 | 4 | 7 | - | 7 | - | 6.9 | 30 | 5 | 45.3 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.12 | 4 | 9 | - | 9 | - | 8.2 | 30 | 5 | 55 | 165.3 | 2000 | жилы 120, раб.пары 65
КММ | 0.35 | 4 | 2 | - | 2 | - | 6.8 | 30 | 55 | 44.4 | 57 | 500 | жилы 120, раб.пары 75
КММ | 0.35 | 4 | 3 | - | 3 | - | 7.2 | 30 | 5 | 51.5 | 57 | 500 | жилы 120, раб.пары 75
КММ | 0.35 | 4 | 4 | - | 4 | - | 7.6 | 30 | 5 | 61.8 | 57 | 500 | жилы 120, раб.пары 75
КММ | 0.35 | 4 | 5 | - | 5 | - | 9 | 30 | 5 | 70.7 | 57 | 500 | жилы 120, раб.пары 75
КММ | 0.35 | 4 | 7 | - | 7 | - | 9.5 | 30 | 5 | 84.8 | 57 | 500 | жилы 120, раб.пары 75
КММ | 0.35 | 4 | 9 | - | 9 | - | 10.5 | 30 | 5 | 110 | 57 | 500 | жилы 120, раб.пары 75
ШМПЭВ | 0.08 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2.2 | 13 | кратные1,3 | 6.1 | 67.9 | 2000 | 130
ШМПЭИВ | 0.12 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 13 | 5 | 25.7 | 165.3 | 0.5 | раб.пары 120
ШМПЭИВ | 0.12 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 20 | 5 | 36.4 | 165.3 | 2 | раб.пары 120
ШМВ | 0.12 | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 5.5 | 20 | 12 | 33.1 | 165.3 | 2 | жилы 300, раб.пары 100
ШМВ | 0.12 | 4 | 7 | 1 | - | 6 | 6 | 30 | 12 | 40.1 | 165.3 | 2 | жилы 300, раб.пары 100 жилы 300, раб.пары 100
ШМВ | 0.12 | 4 | 9 | 1 | - | 8 | 6.5 | 30 | 12 | 48.4 | 165.3 | 2
ШМВ | 0.12 | 4 | 12 | - | 2 | 10 | 7.5 | 30 | 12 | 65.8 | 165.3 | 2 | жилы 300, раб.пары 100
ШМППВ | 0.12 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3,1*6,2 | 25 | кратные 5 | 20 | 165.3 | 2000 | жилы 140
ШМППВ | 0.12 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3,1*6,2 | 25 | кратные 5 | 20 | 165.3 | 2000 | жилы 140
ШМППВ | 0.12 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3,1*12,4 | 25 | кратные 5 | 36.2 | 165.3 | 2000 | жилы 140
ПМПЭВ
ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ЭКРАНИРОВАННЫЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ |  |  |  | ТУ 16-505.717-81
Назначение:
для монтажа микрофонных линий.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - полиэтилен.
Экран - обмотка (оплетка) из медных проволок или фольгированная пленка.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет оболочки: черный, коричневый, синий.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 60
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более:
0,35 мм2 | 57
0,50 мм2 | 40.5
Электрическое сопротивление изоляции после пребывания в воде, МОм·м, не менее | 8000
Срок службы, лет | 17
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение,мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ПМПЭВ | 2 | 0.35 | 6.7 | 54
ПМПЭВ | 2 | 0.5 | 7.6 | 67
КТВЭВ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕНЗОМЕТРИИ ЭКРАНИРОВАННЫЙ |  |  |  | ТУ 16-505.690-75
Назначение:
для тензометрии.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Скрутка изолированных жил.
Экран - повив из медных проволок.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет оболочки: черный, синий, зеленый.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м, не менее | 15
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более: | 57
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 1000
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение,мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КТВЭВ | 1 | 0.35 | 4.1 | 15.5
КТВЭВ | 2 | 0.35 | 5.8 | 28.5
КТВЭВ | 3 | 0.35 | 5.8 | 35.5
КТВЭВ | 4 | 0.35 | 6.6 | 43.5
КТВЭВ | 5 | 0.35 | 7.4 | 52
ШСВ, ШСВМ, ШСМВ
ШНУРЫ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
И ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАЮЩИХ СТРОЙСТВ |  |  |  | ТУ 16-505.676-74
Назначение:
для подключения миниатюрных телефонов в слуховых аппаратах и для монтажа электропроигрывающих
устройств.
Конструкция:
Токопроводящие жилы: шнуры ШСВ, ШСВМ - из мишурных нитей; шнур ШСМВ - из медных проволок,
сечение 0,03 мм2 класс жилы 6.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
В двухжильных шнурах изоляция накладывается на параллельно уложенные жилы.
Цвет изоляции: белый, черный, коричневый, зеленый, серый, слоновой кости.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м, не менее | 12
Температура эксплуатации, °С:
- шнуров ШСВ, ШСМВ | от - 40 до + 50
- шнура ШСВМ | от - 50 до + 40
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Число жил | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Максимальный наружный диаметр (размер) мм | Расчетная масса, кг/км
ШСВ | 1 | 2.5 | 1.3 | 1.41
ШСВ | 2 | 2.5 | 1,5х2,7 | 3.4
ШСВМ | 2 | 2.5 | 1,5х2,7 | 3.4
ШСМВ | 1 | - | 1.1 | 1
ПЛМ
ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА |  |  |  | ТУ 16.705-004-77
Назначение:
для фиксированного монтажа схемных плат микрокалькуляторов.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная луженая проволока, класс жилы 1.
Изоляция - полиэтилентерефлатная ламинированная пленка.
Шаг укладки жил - 2,5 мм.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 3
Маломерные отрезки, м, не менее | 1
Температура эксплуатации, °С | от - 60 до + 70
Рабочее напряжение, В:
постоянное | 50
переменное | 30
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 136
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 10 8
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Сечение, мм2 | Число жил | Размеры провода, мм |  | Расчетная масса, кг/км
|  |  | ширина | толщина
ПЛМ | 0.12 | 13 | 36,0±0,5 | 0,55±0,1 | 19.8
ПЛМ | 0.12 | 19 | 50,0±0,5 | 0,55±0,1 | 28.9
ПЛМ | 0.12 | 21 | 55,0±0,5 | 0,55±0,1 | 31.3
МНВ
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТУ 16-505.928-76
Назначение:
для монтажа методом накрутки или пайки.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - медные луженые проволоки.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет изоляции: белый, желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, черный.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 15
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 70
Рабочее напряжение, В:
постоянное | до 150
переменное | до 100
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 103
Срок службы, лет | 12
Марка изделия | Число жил | Класс жилы | Cечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Расчетная масса, кг/км
МНВ | 1 | 1 | 0.05 | 0.6 | 365.3 | 0.78
МНВ | 1 | 1 | 0.08 | 0.8 | 238.8 | 1.3
МНВ | 1 | 1 | 0.12 | 0.9 | 138.6 | 2.14
МНВ | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 90.4 | 2.9
МНВ | 1 | 4 | 0.05 | 0.7 | 383.7 | 0.92
МНВ | 1 | 4 | 0.08 | 0.85 | 254.6 | 1.35
МНВ | 1 | 4 | 0.12 | 0.95 | 170.3 | 1.8
МНВ | 1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 91.7 | 3.2
МНВ | 2 | 1 | 0.05 | 1.2 | 365.3 | 1.6
МНВ | 2 | 1 | 0.08 | 1.6 | 238.8 | 2.7
МНВ | 2 | 1 | 0.12 | 1.8 | 138.6 | 4.4
МНВ | 2 | 1 | 0.2 | 2 | 90.4 | 6.1
МНВ | 2 | 4 | 0.05 | 1.4 | 383.7 | 1.9
МНВ | 2 | 4 | 0.08 | 1.7 | 254.6 | 2.79
МНВ | 2 | 4 | 0.12 | 1.88 | 170.3 | 3.72
МНВ | 2 | 4 | 0.2 | 2.4 | 91.7 | 6.6
ШЗГ, ШЗГП, ШЗГА, ШЗГМ
ДЛЯ ВЫВОДОВ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ |  |  |  | ТУ 16-505.267-76
Назначение: для выводов звуковой катушки громкоговорителя.
Конструкция:
ШЗГ 0,3; ШЗГ 0,5 - основа (одна или несколько нитей), обмотанная двумя лентами - плющенками,
изготовленными из медной проволоки.
ШЗГ 0,8 - из трех скрученных между собой шнуров ШЗГ 0,3.
ШЗГМ - основа (одна нить), обмотанная двумя лентами - плющенками.
ШЗГП - семь скрученных нитей, состоящих из основы (одна или несколько нитей),
обмотанной лентой - плющенкой.
ШЗГ 1,0; ШЗГ 1,5 - оплетка из медной проволоки диаметром 0,05 - 0,08 мм, наложенная на сердечник
из волокнистого материала.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м, не менее | 3
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 6
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Диаметр проволоки для изготовления ленты-плющенки, мм | Электрическое сопротивление жилы, Ом/м, не более | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ШЗГ 0,3 | 0.12 | 3.8 | 0,3±0,05 | 0.6
ШЗГ 0,5 | 0.1 | 2.6 | 0,5±0,05 | 0.8
ШЗГ 0,8 | 0.12 | 1.5 | 0,8±0,10 | 1.8
ШЗГ 1,0 | 0.12 | 1 | 1,0±0,10 | 2
ШЗГ 1,5 | 0.12 | 1 | 1,5±0,10 | 2.8
ШЗГА | 0.12 | 1.5 | 1,0±0,10 | 1.85
ШЗГП | 0.12 | 1.5 | 0,9±0,10 | 1.42
ШЗГМ | 0.12 | 1.5 | 0,8±0,10 | 1.8
ШФС, ШФС-В
ШНУРЫ ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  | ТУ 16-505.471-84
Назначение:
для соединения элементов электроаппаратуры автоматического судейства соревнований по фехтованию.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, гибкая, класс жилы 5.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка (для шнура ШФС) - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 88
Маломерные отрезки, м, не менее | 22
Рабочее напряжение постоянного тока, В | 12
Температура эксплуатации, °С | от - 10 до + 50
Разрывное усилие шнуров, Н, не менее . | 196
Срок службы, лет | 5
Марка изделия | Число | Номинальное жил сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Расчетная масса, кг/км
ШФС | 3 | 0.12 | 3.5 | 185 | 15.58
ШФС-В | 3 | 0.2 | 3.5 | 175 | 18.57
КВМ, КВМЭ
КАБЕЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ И НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ |  |  |  | ТУ 16-705.085-79
Назначение:
для соединений блоков квазиэлектронной аппаратуры связи, пригодные для монтажа методом накрутки.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная луженая проволока, класс жилы 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Скрутка жил, пар.
Экран (для кабеля КВМЭ) - из медной проволоки или фольгированной пленки.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет оболочки: черный, серый, слоновой кости.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 70
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 138.6
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 5·104
Срок службы, лет | 12
Марка изделия | Число пар, жил | Номинальное сечение,мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КВМ | 10 | 0.12 | 6 | 36.15
КВМ | 18 | 0.12 | 7 | 54.92
КВМ | 36 | 0.12 | 8.5 | 102.82
КВМ | 68 | 0.12 | 12 | 178.41
КВМ | 5х2 | 0.12 | 6.5 | 39.25
КВМ | 9х2 | 0.12 | 8 | 59.87
КВМ | 18х2 | 0.12 | 11.5 | 109.11
КВМ | 34х2 | 0.12 | 13 | 182.11
КВМЭ | 10 | 0.12 | 6.5 | 56
КВМЭ | 18 | 0.12 | 8 | 91.1
КВМЭ | 36 | 0.12 | 9.5 | 139.1
КВМЭ | 68 | 0.12 | 13.5 | 249.3
КВМЭ | 5х2 | 0.12 | 7.5 | 61.3
КВМЭ | 9х2 | 0.12 | 8,5, | 81.8
КВМЭ | 18х2 | 0.12 | 13 | 165.7
КВМЭ | 34х2 | 0.12 | 14.5 | 256.2
МКШ, МКЭШ
КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ МНОГОЖИЛЬНЫЕ |  |  |  | ГОСТ 10348-80
Назначение:
для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная луженая проволока.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран (для кабеля МКЭШ) - из медной проволоки.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее:
- кабели МКШ | 60
- кабели МКЭШ | 25
Маломерные отрезки, м, не менее | 3
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 70
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 10
Рабочее напряжение, В:
- постоянное | 500
- переменное | 750
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число жил | Класс жилы | Cечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Расчетная масса, кг/км
МКШ | 2 | 4 | 0.35 | 6.7 | 58.7 | 37
МКШ | 3 | 4 | 0.35 | 6.9 | 58.7 | 40
МКШ | 5 | 4 | 0.35 | 8.2 | 58.7 | 57
МКШ | 7 | 4 | 0.35 | 8.8 | 58.7 | 73
МКШ | 10 | 4 | 0.35 | 11.6 | 58.7 | 108
МКШ | 14 | 4 | 0.35 | 12.4 | 58.7 | 137
МКШ | 2 | 4 | 0.5 | 7 | 41.7 | 44
МКШ | 3 | 4 | 0.5 | 7.2 | 41.7 | 48
МКШ | 5 | 4 | 0.5 | 8.5 | 41.7 | 70
МКШ | 7 | 4 | 0.5 | 9.2 | 41.7 | 90
МКШ | 10 | 4 | 0.5 | 12.2 | 41.7 | 133
МКШ | 14 | 4 | 0.5 | 13.1 | 41.7 | 171
МКШ | 2 | 3 | 0.75 | 7.5 | 26 | 55
МКШ | 3 | 3 | 0.75 | 7.7 | 26 | 60
МКШ | 5 | 3 | 0.75 | 9.2 | 26 | 88
МКШ | 7 | 3 | 0.75 | 10 | 26 | 115
МКШ | 10 | 3 | 0.75 | 13.2 | 26 | 180
МКШ | 14 | 3 | 0.75 | 14.2 | 26 | 220
МКЭШ | 2 | 4 | 0.35 | 7.5 | 58.7 | 61
МКЭШ | 3 | 4 | 0.35 | 7.7 | 58.7 | 64
МКЭШ | 5 | 4 | 0.35 | 9 | 58.7 | 97
МКЭШ | 7 | 4 | 0.35 | 9.6 | 58.7 | 113
МКЭШ | 10 | 4 | 0.35 | 12.4 | 58.7 | 158
МКЭШ | 14 | 4 | 0.35 | 13.2 | 58.7 | 190
МКЭШ | 2 | 4 | 0.5 | 7.8 | 41.7 | 68
МКЭШ | 3 | 4 | 0.5 | 8 | 41.7 | 73
МКЭШ | 5 | 4 | 0.5 | 9.5 | 41.7 | 110
МКЭШ | 7 | 4 | 0.5 | 10 | 41.7 | 132
МКЭШ | 10 | 4 | 0.5 | 13 | 41.7 | 180
МКЭШ | 14 | 4 | 0.5 | 13.9 | 41.7 | 219
МКЭШ | 2 | 3 | 0.75 | 8.3 | 26 | 80
МКЭШ | 3 | 3 | 0.75 | 8.5 | 26 | 86
МКЭШ | 5 | 3 | 0.75 | 10 | 26 | 130
МКЭШ | 7 | 3 | 0.75 | 10.8 | 26 | 160
МКЭШ | 10 | 3 | 0.75 | 14 | 26 | 227
МКЭШ | 14 | 3 | 0.75 | 15 | 26 | 280
НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  | ГОСТ 17515-72
Назначение:
для работы в цепях электрических устройств общепромышленного применения.
Конструкция:
Токопроводящая жила:
- провода НВ, НВЭ - медная луженая проволока;
- провода НВМ, НВМЭ - медная проволока.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран:
- провод НВЭ - медная луженая проволока;
- провод НВМЭ - медная проволока.
Цвет изоляции: белый, желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, черный.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее:
- проводов НВ, НВМ | 50
- проводов НВЭ, НВМЭ | 20
Маломерные отрезки, м, не менее:
- проводов НВ, НВМ | 10
- проводов НВЭ, НВМЭ | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 70
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 10 4
Рабочее напряжение, В:
- переменное | 600 и 1000
- постоянное | 840 и 1400
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число жил | Класс жилы | Cечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм |  | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более | Расчетная масса, кг/км
|  |  |  | 600В | 1000В |  | 600В | 1000В
НВ | 1 | 1 | 0.08 | 1.2 | 1.4 | 238.8 | 1.71 | 2.18
НВ | 1 | 4 | 0.08 | 1.2 | 1.4 | 254.6 | 1.86 | 2.38
НВ | 1 | 1 | 0.12 | 1.3 | 1.5 | 138.6 | 2.38 | 2.88
НВ | 1 | 4 | 0.12 | 1.3 | 1.5 | 170.3 | 2.43 | 2.99
НВ | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 90.4 | 3.19 | 3.74
НВ | 1 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 91.7 | 3.54 | 4.17
НВ | 1 | 1 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 54.8 | 4.78 | 5.4
НВ | 1 | 4 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 58.7 | 5.24 | 5.94
НВ | 1 | 5 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 60 | 4.91 | 5.59
НВ | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2 | 36.7 | 6.22 | 6.88
НВ | 1 | 4 | 0.5 | 1.8 | 2 | 41.7 | 6.57 | 7.32
НВ | 1 | 5 | 0.5 | 1.8 | 2 | 40.1 | 6.76 | 7.53
НВ | 1 | 1 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 24.8 | 8.59 | 9.33
НВ | 1 | 3 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 26 | 9.3 | 10.1
НВ | 1 | 4 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 25.9 | 9.4 | 10.3
НВ | 1 | 5 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 26.7 | 9.52 | 10.4
НВ | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.4 | 18.2 | 11.2 | 12
НВ | 1 | 3 | 1 | 2.2 | 2.4 | 22.3 | 11.5 | 12.4
НВ | 1 | 4 | 1 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 11.6 | 12.5
НВ | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 14.3 | 16.5 | 17.5
НВ | 1 | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 13.6 | 6.6 | 17.7
НВ | 1 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 7.63 | 26.8 | 28.1
НВЭ | 1 | 4 | 0.12 | 1.8 | 2 | 170.3 | 7.84 | 8.4
НВЭ | 2 | 4 | 0.12 | 3.2 | 3.6 | 170.3 | 16.4 | 17.6
НВЭ | 3 | 4 | 0.12 | 3.4 | 3.8 | 170.3 | 19.1 | 21
НВЭ | 1 | 4 | 0.2 | 2 | 2.2 | 91.7 | 8.95 | 9.62
НВЭ | 2 | 4 | 0.2 | 3.6 | 4 | 91.7 | 18.8 | 20.2
НВЭ | 3 | 4 | 0.2 | 3.8 | 1.3 | 91.7 | 22.7 | 24.9
НВЭ | 1 | 4 | 0.35 | 2.2 | 2.4 | 58.7 | 13.6 | 14.4
НВЭ | 2 | 4 | 0.35 | 3.8 | 4.2 | 58.7 | 22.4 | 26.9
НВЭ | 3 | 4 | 0.35 | 4.1 | 4.5 | 58.7 | 28.2 | 33.7
НВЭ | 1 | 4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 41.7 | 15 | 15.8
НВЭ | 1 | 5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 40.1 | 15.3 | 16
НВЭ | 2 | 4 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 41.7 | 25.2 | 29.8
НВЭ | 2 | 5 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 40.1 | 25.6 | 29.6
НВЭ | 3 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 41.7 | 35.5 | 38.2
НВЭ | 3 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 40.1 | 34.6 | 38.4
НВЭ | 1 | 3 | 0.75 | 2.7 | 2.9 | 26 | 17.8 | 18.6
НВЭ | 1 | 4 | 0.75 | 2.7 | 2.9 | 25.9 | 17.9 | 18.6
НВЭ | 1 | 5 | 0.75 | 2.7 | 2.9 | 26.7 | 18 | 18.9
НВЭ | 2 | 3 | 0.75 | 4.8 | 5.2 | 26 | 34.1 | 36
НВЭ | 2 | 4 | 0.75 | 4.8 | 5.2 | 25.9 | 34.2 | 36.4
НВЭ | 2 | 5 | 0.75 | 4.8 | 5.2 | 26.7 | 34.4 | 36.2
НВЭ | 3 | 3 | 0.75 | 5.1 | 5.6 | 26 | 44.1 | 47.3
НВЭ | 3 | 4 | 0.75 | 5.1 | 5.6 | 25.9 | 44.4 | 48.5
НВЭ | 3 | 5 | 0.75 | 5.1 | 5.6 | 26.7 | 44 | 48.1
НВЭ | 1 | 3 | 1 | 2.8 | 3 | 22.3 | 20 | 21
НВЭ | 1 | 4 | 1 | 2.8 | 3 | 20.4 | 20.1 | 21.2
НВЭ | 2 | 3 | 1 | 5 | 5.4 | 22.3 | 38.8 | 40.9
НВЭ | 2 | 4 | 1 | 5 | 5.4 | 20.4 | 38.9 | 42.2
НВЭ | 3 | 3 | 1 | 5.3 | 5.8 | 22.3 | 51 | 55.6
НВЭ | 3 | 4 | 1 | 5.3 | 5.8 | 20.4 | 52 | 56.8
НВЭ | 1 | 3 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 14.3 | 24.7 | 28.2
НВЭ | 1 | 4 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 13.6 | 25.1 | 28.2
НВЭ | 2 | 3 | 1.5 | 5.6 | 6 | 14.3 | 51.7 | 55.6
НВЭ | 2 | 4 | 1.5 | 5.6 | 6 | 13.6 | 52.1 | 55.6
НВЭ | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6.4 | 14.3 | 71.4 | 74.9
НВЭ | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 6.4 | 13.6 | 72.5 | 75.9
НВЭ | 1 | 3 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 7.63 | 36.3 | 39.3
НВЭ | 2 | 3 | 2.5 | 7 | 7.2 | 7.63 | 76.5 | 81.5
НВЭ | 3 | 3 | 2.5 | 7.5 | 7.6 | 7.63 | 108.1 | 102.5
НВМ | 1 | 1 | 0.08 | 1.2 | 1.4 | 225.3 | 1.69 | 2.16
НВМ | 1 | 4 | 0.08 | 1.2 | 1.4 | 247.5 | 1.82 | 2.34
НВМ | 1 | 1 | 0.12 | 1.3 | 1.5 | 130.8 | 2.35 | 2.85
НВМ | 1 | 4 | 0.12 | 1.3 | 1.5 | 165.3 | 2.37 | 2.93
НВМ | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 88.8 | 3.15 | 3.7
НВМ | 1 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 89.1 | 3.47 | 4.1
НВМ | 1 | 1 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 50.7 | 4.72 | 5.43
НВМ | 1 | 4 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 57 | 5.13 | 5.83
НВМ | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2 | 36 | 6.14 | 6.8
НВМ | 1 | 4 | 0.5 | 1.8 | 2 | 40.5 | 6.44 | 7.19
НВМ | 1 | 1 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 24.5 | 8.48 | 9.22
НВМ | 1 | 3 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 25.5 | 9.12 | 9.96
НВМ | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.4 | 18.1 | 11.1 | 11.9
НВМ | 1 | 3 | 1 | 2.2 | 2.4 | 21.8 | 11.3 | 12.2
НВМ | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 12.1 | 15.8 | 16.7
НВМ | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 14 | 16.5 | 17.5
НВМ | 1 | 1 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 7.41 | 25.3 | 26.3
НВМ | 1 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 7.49 | 26.8 | 28.1
НВМЭ | 1 | 4 | 0.12 | 1.8 | 2 | 165.3 | 7.45 | 8.04
НВМЭ | 2 | 4 | 0.12 | 3.2 | 3.6 | 165.3 | 15.7 | 17
НВМЭ | 3 | 4 | 0.12 | 3.4 | 3.8 | 165.3 | 18.4 | 20.3
НВМЭ | 1 | 4 | 0.2 | 2 | 2.2 | 89.1 | 8.57 | 9.24
НВМЭ | 2 | 4 | 0.2 | 3.6 | 4 | 89.1 | 18.1 | 19.5
НВМЭ | 3 | 4 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 89.1 | 22 | 24.1
НВМЭ | 1 | 4 | 0.35 | 2.2 | 2.4 | 57 | 13.1 | 13.9
НВМЭ | 2 | 4 | 0.35 | 3.8 | 4.2 | 57 | 21.6 | 26
НВМЭ | 3 | 4 | 0.35 | 4.1 | 4.5 | 57 | 27.3 | 32.6
НВМЭ | 1 | 4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 40.5 | 14.4 | 15.2
НВМЭ | 2 | 4 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 40.5 | 24.4 | 28.9
НВМЭ | 3 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 40.5 | 34.4 | 37
НВМЭ | 1 | 3 | 0.75 | 2.7 | 2.9 | 25.5 | 17.2 | 18.1
НВМЭ | 2 | 3 | 0.75 | 4.8 | 5.2 | 25.5 | 33 | 34.9
НВМЭ | 3 | 3 | 0.75 | 5.1 | 5.6 | 25.5 | 42.8 | 46
НВМЭ | 1 | 3 | 1 | 2.8 | 3 | 21.8 | 19.4 | 20.4
НВМЭ | 2 | 3 | 1 | 5 | 5.4 | 21.8 | 37.7 | 39.8
НВМЭ | 3 | 3 | 1 | 5.3 | 5.8 | 21.8 | 50.2 | 54.1
НВМЭ | 1 | 3 | 1.5 | - | 3.3 | 14 | - | 28.5
НВМЭ | 1 | 3 | 2.5 | - | 3.9 | 7.49 | - | 39.3
ЛПВ, ЛППВ
ПРОВОДА ЛЕНТОЧНЫЕ |  |  |  | ТУ 16-705.210-81
Назначение:
для работ в условиях фиксированного и подвижного монтажа.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медных проволок, класс жил 4.
Изоляция - полиэтилен.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет оболочки - черный.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 70
Электрическое сопротивление изоляции, Ом·м, не менее | 5·1011
Рабочее напряжение, В:
- переменное | до 100
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 247.5
Срок службы,лет | 12
Марка изделия | Число пар | Сечение, мм2 | Максимальный наружный размер, мм | Расчетная масса, кг/км
ЛПВ | 4 | 0.08 | 6,6х2,4 | 10.2
ЛППВ | 4 | 0.08 | 4,1х1,3 | 7.2
ЛПП, ЛППЛ
ПРОВОДА ЛЕНТОЧНЫЕ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО |  |  |  | ТУ 16-505.728-81
И ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА
Назначение:
для подвижного и фиксированного монтажа в приборах и машинах цифрового контроля.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - плющеная медная (для ЛПП) или медная луженая проволока,
(для ЛППЛ) - уложены в одной плоскости.
Изоляция - пленка полиэтилентерефталатная ламинированная.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 3
Маломерные отрезки, м, не менее | 1
Температура эксплуатации, °С | от - 60 до + 70
Рабочее напряжение, В:
- переменное | до 250
- постоянное | до 400
Электрическое сопротивление изоляции, Ом·м, не менее | 10 8
Электрическая емкость между соседними жилами (при шаге укладки жил 3,75 мм), пФ/м, не более:
- для 0,08 мм2 | 25
- для 0,12 мм2 | 25
- для 0,20 мм2 | 30
Срок службы,лет | 6
Марка изделия | Число жил | Cечение, мм2 | Габаритные размеры |  | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более
|  |  | Толщина, мм, не более | Ширина, мм
ЛПП | 3 | 0.08 | 0.3 | 2,7±0,5 | 8.63 | 267.7
ЛПП | 6 | 0.08 | 0.3 | 38,3±0,5 | 13.49 | 267.7
ЛПП | 12 | 0.08 | 0.3 | 49,5±0,5 | 20.46 | 267.7
ЛПП | 3 | 0.08 | 0.3 | 2,7±0,5 | 8.63 | 267.7
ЛПП | 6 | 0.08 | 0.3 | 38,3±0,5 | 13.49 | 267.7
ЛПП | 12 | 0.08 | 0.3 | 49,5±0,5 | 20.46 | 267.7
ЛПП | 24 | 0.08 | 0.3 | 94,5±0,5 | 39.84 | 267.7
ЛПП | 3 | 0.12 | 0.33 | 27,1±0,5 | 9.87 | 155.5
ЛПП | 6 | 0.12 | 0.33 | 38,4±0,5 | 15.93 | 155.5
ЛПП | 12 | 0.12 | 0.33 | 49,6±0,5 | 25.32 | 155.5
ЛПП | 24 | 0.12 | 0.33 | 94,5±0,5 | 49.53 | 155.5
ЛПП | 3 | 0.2 | 0.43 | 27,1±0,5 | 11.75 | 101.5
ЛПП | 6 | 0.2 | 0.43 | 38,3±0,5 | 19.68 | 101.5
ЛППЛ | 3 | 0.03 | 0.3 | 6,3±0,5 | 2.39 | 733.6
ЛППЛ | 5 | 0.03 | 0.3 | 8,7±0,5 | 3.54 | 733.6
ЛППЛ | 9 | 0.03 | 0.3 | 13,7±0,5 | 5.89 | 733.6
ЛППЛ | 10 | 0.03 | 0.3 | 14,9±0,5 | 6.47 | 733.6
ЛППЛ | 15 | 0.03 | 0.3 | 21,2±0,5 | 9.451 | 733.6
ЛППЛ | 18 | 0.03 | 0.3 | 24,9±0,5 | 11.17 | 733.6
ЛППЛ | 20 | 0.03 | 0.3 | 27,5±0,5 | 12.36 | 733.6
ЛППЛ | 24 | 0.03 | 0.3 | 32,5±0,5 | 14.72 | 733.6
ЛППЛ | 30 | 0.03 | 0.3 | 40,0±0,5 | 18.24 | 733.6
ЛППЛ | 4 | 0.05 | 0.3 | 7,4±0,5 | 3.72 | 431.7
ЛППЛ | 5 | 0.05 | 0.3 | 8,6±0,5 | 4.5 | 431.7
ЛППЛ | 7 | 0.05 | 0.3 | 11,1±0,5 | 6.1 | 431.7
ЛППЛ | 15 | 0.05 | 0.3 | 21,5±0,5 | 12.34 | 431.7
ЛППЛ | 18 | 0.05 | 0.3 | 24,9±0,5 | 14.71 | 431.7
ЛППЛ | 20 | 0.05 | 0.3 | 27,4±0,5 | 16.28 | 431.7
ЛППЛ | 24 | 0.05 | 0.3 | 32,4±0,5 | 19.42 | 431.7
ЛППЛ | 30 | 0.05 | 0.3 | 39,9±0,5 | 24.12 | 431.7
ЛППЛ | 3 | 0.08 | 0.3 | 10,0±0,5 | 4.61 | 284
ЛППЛ | 4 | 0.08 | 0.3 | 12,5±0,5 | 5.93 | 284
ЛППЛ | 5 | 0.08 | 0.3 | 15,0±0,5 | 7.27 | 284
ЛППЛ | 10 | 0.08 | 0.3 | 27,5±0,5 | 13.93 | 284
ЛППЛ | 15 | 0.08 | 0.3 | 40,0±0,5 | 20.59 | 284
ЛППЛ | 20 | 0.08 | 0.3 | 52,5±0,5 | 27.25 | 284
ЛППЛ | 24 | 0.08 | 0.3 | 62,5±0,5 | 32.58 | 284
ЛППЛ | 30 | 0.08 | 0.3 | 77,5±0,5 | 40.58 | 284
ЛППЛ | 4 | 0.12 | 0.33 | 12,5±0,5 | 7.37 | 180.4
ЛППЛ | 5 | 0.12 | 0.33 | 15,0±0,5 | 9.32 | 180.4
ЛППЛ | 7 | 0.12 | 0.33 | 20,0±0,5 | 12.8 | 180.4
ЛППЛ | 9 | 0.12 | 0.33 | 25,0±0,5 | 16.28 | 180.4
ЛППЛ | 15 | 0.12 | 0.33 | 40,0±0,5 | 26.72 | 180.4
ЛППЛ | 20 | 0.12 | 0.33 | 52,5±0,5 | 35.42 | 180.4
ЛППЛ | 24 | 0.12 | 0.33 | 62,5±0,5 | 42.91 | 180.4
ЛППЛ | 30 | 0.12 | 0.33 | 77,5±0,5 | 52.82 | 180.4
ЛПМФм, ЛПМФУм, ЛПМФКУм,
ЛПМФКм, ЛПМФНм, ЛПМФНУм
ПРОВОДА ЛЕНТОЧНЫЕ С ПЛЕНОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАГРЕВОСТОЙКИЕ |  |  |  |  | ТУ 16-505.914-86
Назначение:
для фиксированного монтажа в электрических цепях.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - плющеная медная проволока (уложены в одной плоскости).
Изоляция - полиамидно - фторопластовая пленка с прокладкой из фторопластовой пленки.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 5
Маломерные отрезки, м, не менее | 2
Температура эксплуатации, °С | от - 60 до + 125
Рабочее напряжение, В:
- переменное до 3000 Гц | до 100
- переменное 8000 Гц | до 10
- постоянное | 150
Электрическое сопротивление изоляции, Ом·м, не менее | 10 6
Срок службы, лет | 20
Расстояние между центрами жил, мм:
- ЛПМФм, ЛПМФУм | 1.25
- ЛПМФКм, ЛПМФКУм | 2.5
ЛПМФНм, ЛПМФНУм | 3.75
Марка изделия | Число жил | Cечение, мм2 | Габаритные размеры |  | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км, не более
|  |  | Толщина, мм | Ширина, мм
ЛПМФм, ЛПМФУм | 10 | 0.03 | 0,22±0,1 | 15,0±0,5 | 10.75 | 1
ЛПМФм, ЛПМФУм | 20 | 0.03 | 0,22±0,1 | 27,5±0,5 | 19.77 | 1
ЛПМФм, ЛПМФУм | 2 | 0.05 | 0,22±0,1 | 5,0±0,5 | 2.733 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 4 | 0.05 | 0,22±0,1 | 7,5±0,5 | 4.538 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 8 | 0.05 | 0,19±0,1 | 11,5±0,5 | 7.222 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 10 | 0.05 | 0,19±0,1 | 15,0±0,5 | 9.955 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 20 | 0.05 | 0,19±0,1 | 27,5±0,5 | 18.975 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 30 | 0.05 | 0,19±0,1 | 40,0±0,5 | 27.998 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 35 | 0.05 | 0,22±0,1 | 47,0±0,5 | 29.58 | 0.5
ЛПМФм, ЛПМФУм | 2 | 0.08 | 0,22±0,1 | 5,0±0,5 | 3.305 | 0.321
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 2 | 0.08 | 0,22±0,1 | 7,5±0,5 | 4.233 | 0.321
ЛПМФм, ЛПМФУм | 4 | 0.08 | 0,22±0,1 | 7,5±0,5 | 5.681 | 0.321
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 4 | 0.08 | 0,22±0,1 | 12,5±0,5 | 7.939 | 0.321
ЛПМФм, ЛПМФУм | 10 | 0.08 | 0,22±0,1 | 15,0±0,5 | 12.81 | 0.321
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 10 | 0.08 | 0,22±0,1 | 27,5±0,5 | 17.453 | 0.321
ЛПМФм, ЛПМФУм | 20 | 0.08 | 0,22±0,1 | 27,5±0,5 | 24.69 | 0.321
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 20 | 0.08 | 0,22±0,1 | 52,5±0,5 | 33.979 | 0.321
ЛПМФм, ЛПМФУм | 30 | 0.08 | 0,22±0,1 | 40,0±0,5 | 36.571 | 0.321
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 30 | 0.08 | 0,22±0,1 | 75,5±0,5 | 39.957 | 0.321
ПМФМКм | 2 | 0.12 | 0,27±0,1 | 7,5±0,5 | 4.952 | 0.214
ПМФМКм | 4 | 0.12 | 0,27±0,1 | 12,5±0,5 | 9.37 | 0.214
ПМФМКм | 10 | 0.12 | 0,27±0,1 | 27,5±0,5 | 21.024 | 0.214
ПМФМКм | 20 | 0.12 | 0,27±0,1 | 52,5±0,5 | 41.13 | 0.214
ПМФМКм | 30 | 0.12 | 0,27±0,1 | 77,5±0,5 | 61.214 | 0.214
ПМФМКм | 2 | 0.2 | 0,37±0,1 | 7,5±0,5 | 6.392 | 0.133
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 2 | 0.2 | 0,37±0,1 | 11,25±0,5 | 7.785 | 0.133
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 4 | 0.2 | 0,37±0,1 | 12,5±0,5 | 11.999 | 0.133
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 10 | 0.2 | 0,37±0,1 | 27,5±0,5 | 28.206 | 0.133
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 10 | 0.2 | 0,37±0,1 | 41,25±0,5 | 33.314 | 0.133
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 4 | 0.2 | 0,37±0,1 | 17,75±0,5 | 13.79 | 0.133
ЛПМФКУм, ЛПМФКм | 20 | 0.2 | 0,37±0,1 | 52,5±0,5 | 55.484 | 0.133
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 20 | 0.2 | 0,37±0,1 | 78,75±0,5 | 65.236 | 0.133
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 30 | 0.2 | 0,37±0,1 | 116,25±0,5 | 97.209 | 0.133
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 2 | 0.35 | 0,47±0,1 | 11,25±0,5 | 10.495 | 0.084
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 4 | 0.35 | 0,47±0,1 | 18,75±0,5 | 19.524 | 0.084
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 10 | 0.35 | 0,47±0,1 | 41,25±0,5 | 46.719 | 0.084
ЛПМФНУм, ЛПМФНм | 20 | 0.35 | 0,47±0,1 | 78,75±0,5 | 92.046 | 0.084
КУВЭВ
КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МИНИАТЮРНЫЕ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ТУ 16-705.388-85
Назначение:
для передачи электрических сигналов.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медной луженой проволоки, класс жилы - 1.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Скрутка жил в пары, в кабель.
Обмотка - полиэтиленовая пленка.
Экран - фольгированная пленка.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 85
Рабочее напряжение, В
- переменное | 100
- постоянное | 150
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 1·10 4
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 400
Срок службы, лет | 12
Марка изделия | Число пар | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Строительная длина, м (количество от общей длина, %) | Расчетная масса, кг/км
КУВЭВ | 2х2 | 0.05 | 3.3 | 70 и более (не менее 60) | 10.8
КУВЭВ | 10х2 | 0.05 | 5.7 | от 30 до 70 (не более 30) от 10 до 30 (не более 10) | 29.7
КУВЭВ | 21х2 | 0.05 | 7.1 | 50 и более (не менее 80) | 51.5
КУВЭВ | 49х2 | 0.05 | 10.3 | от 10 до 50 (не более 20) | 103.7
КВМПЭВ
КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ |  |  |  | ТУ 16-705.365-85
Назначение:
для монтажа высокочастотного оборудования электронных автоматических станций в диапазоне
частот до 2 МГц.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки.
Изоляция - полиэтилен.
Скрутка в пару.
Экран на пару - фольгированная пленка.
Обмотка - из полиэтилентерефталатной пленки.
Скрутка в сердечник.
Поясная изоляция - из полиэтилентерефталатной пленки.
Экран - фольгированная пленка.
Защитный шланг - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 150
Маломерные отрезки, м, не менее | 50
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 50
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 5000
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 94
Переходное затухание на ближнем конце, дБ/500 м, не менее:
- между цепями кабеля | 60
- между двумя кабелями, расположенными параллельно | 100
Коэффициент затухания, дБ/км, не более | 10
Волновое сопротивление, Ом | 110±10
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число пар | Номинальный диаметр жилы, мм | Максимальный наружный размер, мм | Расчетная масса, кг/км
КВМПЭВ | 10х2 | 0.5 | 12 | 158
ПМП, ПМПЭ
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ |  |  |  | ТУ 16-К18-043-99
Назначение:
для монтажа оборудования и приборов.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медных проволок. Изоляция - из композиции пластических масс или полиэтилена
низкого давления. Изолированные жилы должны быть скручены с корделем из полиэтилена.
Для ПМПЭ 2х0,25 - экран - оплетка из медных проволок.
Технические характеристики:
Строительная длина | равна или кратна (520±5) м
Температура эксплуатации, °С | от - 30 до + 50
Испытательное напряжение, В, переменного тока | 500
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее:
в нормальных климатических условиях | 20
после воздействия повышенной влажности воздуха | 0.3
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более | 75
Срок службы, лет | 10
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Число и номинальный диаметр проволок | Номинальный диаметр изолированной жилы, мм | Число корделей | Номинальный диаметр корделя, мм | Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса кг/км
ПМП 4х0,25 |  |  | 1 | 0.45 |  | 13
| 14х0,15 | 1.2 |  |  | 2,9 -0,3+0,2
ПМПЭ 2х0,25 |  |  | 2 | 0.67 |  | 14.4
ПМВ, ПМВМ, ПМВУ, ПМВУМ, ПМВа, ПМВМа
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ |  |  |  | ТУ 16-К18-047-2002
ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ
Назначение:
для соединителей и бесконтактных датчиков.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - из медных проволок.
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката.
Технические характеристики:
Строительная длина м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 20
Температура эксплуатации, °С | от - 40 -50 (для ПМВМ, ПМВМа, ПМВУМ ) до + 85
Испытательное напряжение:
- переменного тока, кВ | 1.1
- постоянного тока, кВ | 1.5
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 1000
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более:
- 0,12 мм2 | 165.3
- 0,34 мм2 | 58.3
- 0,25 мм2 | 96
- 0,5 мм2 | 40.5
Срок службы, лет | 10
Марка изделия | Число и номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный диаметр изолированной жилы, мм | Наружный диаметр, мм |  | Расчетная масса, кг/км
|  |  | минимальный | максимальный
ПМВ, ПМВМ | 2х0,12 | 1.05 | 3 | 3.6 | 16
ПМВ, ПМВМ | 3х0,12 | 1.05 | 3.2 | 3.8 | 18.5
ПМВ, ПМВМ | 4х0,12 | 1.05 | 3.5 | 4.1 | 21.5
ПМВа, ПМВМа | 4х0,25 | 1.26 | 4.5 | 4.8 | 32
ПМВ, ПМВМ | 4х0,25 | 1.26 | 4.5 | 5.3 | 32
ПМВа, ПМВМа | 2х0,34 | 1.45 | 4.5 | 4.8 | 30
ПМВа, ПМВМа | 3х0,34 | 1.45 | 32.5
ПМВ, ПМВМ | 2х0,34 | 1.45 | 4.5 | 5.3 | 30
ПМВ, ПМВМ | 3х0,34 | 1.45 | 32.5
ПМВУ, ПМВУМ | 2х0,34 | 1.78 | 5.2 | 6.7 | 44
ПМВУ, ПМВУМ | 3х0,34 | 1.78 | 5.4 | 6.9 | 49
ПМВа, ПМВМа | 2х0,5 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 32.5
ПМВ, ПМВМ | 2х0,5 | 1.7 | 4.5 | 5.3 | 32.5
ПМВУ, ПМВУМ | 2х0,5 | 1.9 | 5.4 | 7 | 49
ПМВУ, ПМВУМ | 3х0,5 | 1.9 | 5.7 | 7.2 | 57
ПРОВОДА ШЛАНГОВЫЕ
ПВС
ПРОВОД ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  | ГОСТ 7399-97
Назначение:
для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока, класс жилы - 5.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 25 до + 40
Рабочее переменное напряжение, В | 380
Срок службы, лет | 6
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление, Ом/м, не более | Расчетная масса, кг/км
ПВС | 2 | 0.75 | 6.6 | 26 | 57.6
ПВС | 3 | 0.75 | 7 | 26 | 68.2
ПВС | 4 | 0.75 | 8.3 | 26 | 77.1
ПВС | 5 | 0.75 | 9.3 | 26 | 94.8
ПВС | 2 | 1 | 7 | 19.5 | 66.4
ПВС | 3 | 1 | 7.6 | 19.5 | 77.8
ПВС | 4 | 1 | 9 | 19.5 | 93.8
ПВС | 5 | 1 | 9.8 | 19.5 | 111
ПВС | 2 | 1.5 | 8.2 | 13.3 | 88.5
ПВС | 3 | 1.5 | 8.8 | 13.3 | 110.9
ПВС | 4 | 1.5 | 10.5 | 13.3 | 132
ПВС | 5 | 1.5 | 11.6 | 13.3 | 164
ПВС | 2 | 2.5 | 10.6 | 7.98 | 134.5
ПВС | 3 | 2.5 | 11.4 | 7.98 | 167
ПВС | 4 | 2.5 | 12.5 | 7.98 | 205
ПВС | 5 | 2.5 | 13.9 | 7.98 | 253
ПРС, ПРСн, ПРСнл
ПРОВОД ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  | ГОСТ 7399-97
Назначение:
для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения.
Конструкция:
Токопроводящая жила для ПРС 2-х и 3-х - жильных сечением 0,75; 1,0; 1,5 мм2,
а также для ПРСнл - медная луженая проволока, класс жилы 5.
Токопроводящая жила для ПРСн - медная проволока, класс жилы 5.
Изоляция - резина.
Оболочка - резина.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 25 до + 40
Рабочее переменное напряжение, В | 380
Срок службы, лет | 6
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление, Ом/м, не более | Расчетная масса, кг/км
ПРС | 2 | 0.75 | 7 | 26 | 66.6
ПРС | 3 | 0.75 | 7.5 | 26 | 82.7
ПРС | 4 | 0.75 | 8.8 | 26 | 89.6
ПРС | 5 | 0.75 | 9.9 | 26 | 110
ПРС | 2 | 1 | 7.6 | 19.5 | 80
ПРС | 3 | 1 | 8.1 | 19.5 | 95.2
ПРС | 4 | 1 | 9.3 | 19.5 | 104
ПРС | 5 | 1 | 10.3 | 19.5 | 126
ПРС | 2 | 1.5 | 9.3 | 13.3 | 119.5
ПРС | 3 | 1.5 | 10 | 13.3 | 141.6
ПРС | 4 | 1.5 | 11.6 | 13.3 | 165
ПРС | 5 | 1.5 | 12.7 | 13.3 | 195
ПРС | 2 | 2.5 | 11.6 | 7.98 | 160
ПРС | 3 | 2.5 | 12.4 | 7.98 | 196
ПРС | 4 | 2.5 | 13.8 | 7.98 | 246
ПРС | 5 | 2.5 | 15.3 | 7.98 | 300
ПРС | 2 | 4 | 13.7 | 5.09 | 221
ПРС | 3 | 4 | 14.5 | 5.09 | 273
ПРС | 4 | 4 | 15.9 | 5.09 | 342
ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
ППВ, АППВ, ПВ, АПВ
ПРОВОД С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  | ГОСТ 6323-79
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Назначение:
для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также
для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В
частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000В.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная или алюминиевая проволока.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 20
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 70
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число жил | Класс жилы | Номинальное сечение, мм2 | Максимальные наружные размеры и диаметры, мм | Электрическое сопротивление, Ом/м, не более | Расчетная масса, кг/км
ППВ | 2 | 1 | 1.5 | 3,3х7,8 | 12.1 | 39.6
ППВ | 2 | 1 | 2 | 3,7х8,6 | 9.01 | 52.3
ППВ | 2 | 1 | 2.5 | 3,9х9,0 | 7.41 | 62.5
ППВ | 2 | 1 | 4 | 4,4х10,0 | 4.61 | 92.2
ППВ | 3 | 1 | 1.5 | 3,3х12,3 | 12.1 | 60
ППВ | 3 | 1 | 2 | 3,7х13,5 | 9.01 | 79
ППВ | 3 | 1 | 2.5 | 3,9х14,1 | 7.41 | 94
ППВ | 3 | 1 | 4 | 4,4х15,6 | 4.61 | 138.6
АППВ | 2 | 1 | 2.5 | 3,9х9,0 | 12.1 | 33
АППВ | 2 | 1 | 4 | 4,4х10,0 | 7.41 | 44.2
АППВ | 2 | 1 | 6 | 4,9х11,0 | 5.11 | 58.8
АППВ | 3 | 1 | 2.5 | 3,9х14,1 | 12.1 | 50.6
АППВ | 3 | 1 | 4 | 4,4х15,6 | 7.41 | 66.7
АППВ | 3 | 1 | 6 | 4,9х17,1 | 5.11 | 88.5
ПВ1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.4 | 36 | 8.5
ПВ1 | 1 | 1 | 0.75 | 2.6 | 24.5 | 10.5
ПВ1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 18.1 | 13.5
ПВ1 | 1 | 1 | 1.2 | 3.1 | 14.8 | 17
ПВ1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | 12.1 | 20
ПВ1 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 9.01 | 26
ПВ1 | 1 | 1 | 2.5 | 3.9 | 7.41 | 30
ПВ1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6.07 | 36
ПВ1 | 1 | 1 | 4 | 4.4 | 4.61 | 45
ПВ1 | 1 | 1 | 5 | 4.6 | 3.66 | 55
ПВ1 | 1 | 1 | 6 | 4.9 | 3.08 | 65
ПВ1 | 1 | 1 | 8 | 5.8 | 2.25 | 89
ПВ1 | 1 | 1 | 10 | 6.4 | 1.83 | 108
ПВ1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1.15 | 177
ПВ3 | 1 | 2, 3, 4 | 0.5 | 2.6 | 40.5 | 9
ПВ3 | 1 | 2, 3, 4 | 0.75 | 2.8 | 25.2 | 12
ПВ3 | 1 | 2, 3, 4 | 1 | 3 | 19.8 | 13
ПВ3 | 1 | 2, 3, 4 | 1.2 | 3.3 | 16 | 18
ПВ3 | 1 | 2, 3, 4 | 1.5 | 3.4 | 13.2 | 20
ПВ3 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 9.97 | 28
ПВ3 | 1 | 4 | 2.5 | 4.2 | 8.05 | 34
ПВ3 | 1 | 4 | 3 | 4.4 | 6.52 | 39
ПВ3 | 1 | 4 | 4 | 4.8 | 4.89 | 51
ПВ3 | 1 | 3 | 5 | 5.2 | 3.83 | 62
ПВ3 | 1 | 3 | 6 | 6.3 | 74 | 3.11
ПВ3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2.4 | 94
ПВ3 | 1 | 3 | 10 | 7.6 | 1.99 | 124
ПВ3 | 1 | 3 | 16 | 8.8 | 1.21 | 181
АПВ | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 14.9 | 13.5
АПВ | 1 | 1 | 2.5 | 3.9 | 12.1 | 15.5
АПВ | 1 | 1 | 3 | 4 | 10.1 | 18
АПВ | 1 | 1 | 4 | 4.4 | 7.41 | 21
АПВ | 1 | 1 | 5 | 4.6 | 6.07 | 24.8
АПВ | 1 | 1 | 6 | 4.9 | 5.11 | 28.5
АПВ | 1 | 1 | 8 | 5.8 | 3.73 | 39.5
АПВ | 1 | 1 | 10 | 6.4 | 3.08 | 47
АПВ | 1 | 1 | 16 | 8 | 1.91 | 66.9
ВПП, ВПВ
ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  | ТУ 16-705.077-79
Назначение:
для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 В переменного тока частотой 50 Гц
водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением
до 7,09·106 при температуре от - 40 до + 65°С (провод ВПВ) и до + 80°С (провод ВПП).
Конструкция:
Токопроводящая жила: медная проволока.
Изоляция - полиэтилен.
Оболочка: поливинилхлоридный пластикат для ВПВ, полиэтилен для ВПП.
Технические характеристики:
Срок службы 6 лет.
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Cтроительная длина, м, не более | Расчетная масса, кг/км
ВПП, ВПВ 2,5 | 2 | 2.5 | 6.12 | 110 | 50.3
ВПП, ВПВ 4,0 | 2 | 4 | 6.89 | 360 | 70.3
ВПП, ВПВ 6,0 | 2 | 6 | 7.48 | 142 | 92.5
ВПП, ВПВ 10,0 | 2 | 10 | 8.63 | 190 | 139
ВПП, ВПВ 16,0 | 2 | 16 | 10.4 | 100 | 213
ПРОВОДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ВП
ПРОВОДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ |  |  |  | ГОСТ 6285-74
Назначение:
для промышленных взрывных работ.
Конструкция: Токопроводящая жила - медная проволока, класс 1. Изоляция - полиэтилен.
Токопроводящая жила - медная проволока, класс 1
Изоляция - полиэтелен
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от - 50 до + 70
Электрическое сопротивление токопроводящих жил, Ом/км, не более:
- ВП 0,5 | 93
ВП 0,8 | 36
- ВП 2х0,7 | 50
Гарантийный срок хранения | 1 год со дня изготовления
Марка изделия | Число жил | Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Cтроительная длина, м, не менее | Расчетная масса, кг/км
ВП 0,5 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1500 | 2.7
ВП 0,8 | 1 | 0.8 | 2.3 | 500 | 7
ВП 2х0,7 | 2 | 0.7 | 4.4 | 500 | 11.8
АВТОПРОВОДА
ПВА, ПГВА, ПГВАД, ПВАМДЭ
ПРОВОДА АВТОТРАКТОРНЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  | ТУ 16.К17-021-94
Назначение:
для соединения автотракторного оборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В.
Конструкция:
Токопроводящая жила - многопроволочная гибкая, из медных проволок.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Экран: ПВАМДЭ - из фольгированной ленты и медной проволоки.
Оболочка: ПВАМДЭ - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 100
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации, °С
- провод ПГВА, ПГВАД | от - 40 до + 70
- провод ПВА, ПВАМДЭ | от - 40 до + 105
Срок службы, лет | 10
Марка изделия | Сечение жилы, мм2 | Число жил | Максимальный диаметр проволок в жиле, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Электрическое сопротивление, Ом/м, не более
ПГВА | 0.2 | 1 | 0.21 | 1.5 | 3 | 89.1
ПГВА | 0.35 | 1 | 0.27 | 1.7 | 5 | 57
ПГВА | 0.5 | 1 | 0.31 | 2.3 | 10 | 40.5
ПГВА | 0.75 | 1 | 0.31 | 2.6 | 13 | 25.2
ПГВА | 1 | 1 | 0.31 | 2.7 | 15 | 19.8
ПГВА | 1.2 | 1 | 0.33 | 2.9 | 18 | 16
ПГВА | 1.5 | 1 | 0.33 | 3 | 21 | 13.2
ПГВА | 2 | 1 | 0.43 | 3.5 | 26 | 9.97
ПГВА | 2.5 |  | 0.43 | 3.8 | 33 | 8.05
ПГВА | 3 | 1 | 0.53 | 4 | 37 | 6.52
ПГВА | 4 | 1 | 0.53 | 4.5 | 50 | 4.89
ПГВА | 5 | 1 | 0.65 | 4.9 | 60 | 3.83
ПГВА | 6 | 1 | 0.65 | 5.3 | 74 | 3.11
ПГВА | 8 | 1 | 0.87 | 5.5 | 91 | 2.4
ПГВА | 10 | 1 | 0.84 | 6.7 | 117 | 1.99
ПГВА | 16 | 1 | 0.67 | 8.6 | 182 | 1.21
ПГВА | 25 | 1 | 0.82 | 10.8 | 292 | 0.809
ПГВА | 35 | 1 | 0.69 | 11.6 | 390 | 0.551
ПВА | 0.5 | 1 | 0.21 | 2.3 | 9 | 39
ПВА | 0.75 | 1 | 0.21 | 2.6 | 12 | 26
ПВА | 1 | 1 | 0.27 | 2.7 | 15 | 19.5
ПВА | 1.2 |  | 0.27 | 2.9 | 17 | 16
ПВА | 1.5 | 1 | 0.33 | 3 | 20 | 13.2
ПВА | 2 | 1 | 0.27 | 3.6 | 26 | 9.98
ПВА | 2.5 | 1 | 0.27 | 3.9 | 33 | 7.98
ПВА | 3 | 1 | 0.33 | 3.9 | 36 | 6.46
ПВА | 4 | 1 | 0.33 | 4.5 | 50 | 4.95
ПВА | 5 | 1 | 0.33 | 5.4 | 62 | 3.96
ПВА | 6 | 1 | 0.33 | 5.5 | 73 | 3.3
ПВА | 8 | 1 | 0.41 | 5.5 | 92 | 2.55
ПВА | 10 | 1 | 0.41 | 6.7 | 115 | 1.91
ПВА | 16 | 1 | 0.41 | 9 | 186 | 1.21
ПВА | 25 | 1 | 0.41 | 10.8 | 298 | 0.78
ПВА | 35 | 1 | 0.41 | 11.6 | 399 | 0.554
ПГВАД | 0.5 | 2 | 0.31 | 2,3х4,6 | 217 | 40.5
ПВАМДЭ | 0.5 | 2 | 0.31 | 6.2 | 52 | 39
ПВАМДЭ | 0.75 | 2 | 0.31 | 6.8 | 66 | 26
ПВАМДЭ | 1 | 2 | 0.31 | 7.8 | 79 | 19.5
ПВВП
ПРОВОД С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ |  |  |  |  | ТУ 16-505.482-82
ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ МАРКИ ПВВП
Назначение:
для применения во вторичной цепи высокого напряжения системы зажигания автомобилей.
Конструкция:
Токопроводящая жила из сплава никеля, обмотанного вокруг сердечника из ферроэласта
(смесь поливинилхлоридного пластиката и ферритового порошка).
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Цвет - красный.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 105
Максимальный наружный диаметр, мм | 7.4
Расчетная масса 1 км провода, кг | 62.6
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года с момента ввода в эксплуатацию
Срок службы, лет | 5
ПЗП-2,5-35-110, ПЗП 2,5-45-110
ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ |  |  |  | ТУ 16.К18-039-98
Назначение:
провода предназначены для систем зажигания автомобилей, эксплуатации при максимальном напряжении 35 кВ
для провода марки ПЗП-2,5-35-110 (изоляция из термоэластопласта) и 45 кВ для провода марки ПЗП-2,5-45-110
(изоляция пленочная) при температуре окружающей среды от - 40° до + 110°С.
Конструкция:
Токопроводящая жила - намотана в виде спирали из проволоки сплава никеля на сердечник,
изготовленный из смеси поливинилхлоридного пластиката и ферритового порошка.
Изоляция - термоэластопласт или пленочная.
Оболочка - термостойкий пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 110
Наружный диаметр, мм | 8,0±0,2
Расчетная масса 1 км провода, кг | 76.1
ПЗП-15-40-175-0, ПЗП-15-40-175
ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ ТУ 16.К18-041-2001
Назначение:
провода предназначены для автомобилей с электронной системой управления двигателя при максимальном
напряжении 40 кВ при температуре окружающей среды от - 40° до + 175°С.
Конструкция:
Сердечник - стеклонить, покрытый электропроводящей резиной.
Номинальное удельное сопротивление токопроводящей жилы 15 кОм/м.
Изоляция и оболочка - из силиконовой резины.
ПЗП-15-40-175-0 в оплетке из стеклонитей по изоляции.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 20
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Наружный диаметр, мм | 7 +0,3
Расчетная масса 1 км провода, кг | 73
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ
ПВДП
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  | ТУ 16-505.733-78
Назначение:
для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в воде
артезианских скважин при напряжении до 660 В переменного тока частотой 40 - 60 Гц.
Конструкция:
Токопроводящая жила - медная проволока.
Изоляция - внутренний слой из полиэтилена низкой плотности
и наружный слой из полиэтилена высокой плотности.
Технические характеристики:
Ресурс работы проводов при температуре эксплуатации 80°С, ч, не менее | 1600
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +80
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 500
Марка изделия | Число проволок в жиле | Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Строительная длина, м | Расчетная масса, кг/км
ПВДП 1,40 | 1 | 1.4 | 2.42 | 95 | 16.2
1.6 | 1 | 1.6 | 2.65 | 90 | 20.7
1.8 | 1 | 1.8 | 2.95 | 85 | 26.2
2 | 1 | 2 | 3.15 | 80 | 31.4
2.12 | 1 | 2.12 | 3.5 | 55 | 36.4
2.36 | 1 | 2.36 | 3.7 | 70;94 | 44.3
2.5 | 1 | 2.5 | 3.82 | 70 | 52.2
2.8 | 1 | 2.8 | 4.2 | 70 | 60.8
3.18 | 7 | 3.18 | 4.7 | 65 | 64.7
3.54 | 7 | 3.54 | 5.2 | 50 | 79
3.75 | 7 | 3.75 | 5.4 | 120 | 88
3.96 | 7 | 3.96 | 5.75 | 110 | 97.6
4.5 | 7 | 4.5 | 6.25 | 155 | 125
4.8 | 7 | 4.8 | 6.5 | 150 | 140
РАДИОПРОВОДА
ПРППМ 2х0,9
ПРППМ 2х1,2
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ, ОДНОПАРНЫЕ |  |  |  | ТУ 16-705.450-87
Назначение:
для эксплуатации при напряжении до 380 В частотой до 10кГц на абонентских линиях телефонной связи
и распределительных сетях проводного вещания.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - медная проволока, (расположены параллельно).
Изоляция - полиэтилен.
Оболочка - полиэтилен.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 500
Маломерные отрезки, м, не менее | 250
Рабочая температура, °С | от -60 до + 50
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км, МОм, не менее | 10000
Рабочая емкость, нФ/км, не более:
- ПРППМ 2х0,9 | 50
- ПРППМ 2х1,2 | 56
Срок службы, лет | 10
Марка изделия | Число жил | Класс жилы | Диаметр жилы, мм | Максимальные наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление, Ом/м, не более | Расчетная масса, кг/км
ПРППМ 2х0,9 | 2 | 1 | 0.9 | 3,7х7,6 | 28.4 | 26.4
ПРППМ 2х0,2 | 2 | 1 | 1.2 | 4,4х9,0 | 16 | 42.2
ПРОВОДА ПОЛЕВОЙ СВЯЗИ
П-274М
ПРОВОД С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИОННО-ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ |  |  |  |  | ТУ 16-505.221-78
Назначение:
для полевой связи.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из стальных и медных проволок.
Изоляция - полиэтилен низкого давления.
Технические характеристики:
Строительная длина, м | 500±10
Температура эксплуатации, °С | от -50 до + 65
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 65
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 1000
Срок службы, лет | 15
Марка изделия | Число жил | Число проволок в жиле | Диаметр проволок, мм | Максимальный диаметр изолированной жилы, мм | Расчетная масса, кг/км
П-274М | 2 | 3 стальные, 4 медные | 0.3 | 2.3 | 15
ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ
ТРП, ТРВ
ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ |  |  |  | ТУ 16.К04.005-89
Назначение:
для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети
внутри помещений и по наружным стенам зданий.
Конструкция:
Токопроводящие жилы - медная проволока, класс 1, (расположены параллельно).
Изоляция - полиэтилен - для ТРП, для ТРВ - ПВХ пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 400
Маломерные отрезки, м | кратные 40
Рабочая температура, °С | от -40 до + 650
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы должно быть, не более:
для токопроводящей жилы диаметром 0,4 мм, Ом/км | 148
для токопроводящей жилы диаметром 0,5 мм, Ом/км | 94
Срок службы, лет | 12
Марка изделия | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Максимальные размеры провода, мм | Расчетная масса, кг/км
ТРП 2х0,4 | 0.4 | 2,2х6,4 | 9
ТРП 2х0,5 | 0.5 | 2,3х6,6 | 10.5
ТРВ 2х0,4 | 0.4 | 2,2х6,4 | 11.58
ТРВ 2х0,5 | 0.5 | 2,2х6,6 | 13.48
ПЛЕТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПМЛ
ПЛЕТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭКРАНИРУЮЩИЕ |  |  |  | ТУ 4833-002-08558606-95
Назначение:
для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий, изготавливаемых для нужд
народного хозяйства.
Конструкция:
Плетенки из медной луженой проволоки.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 2.5
Срок службы, лет | 12
Марка изделия | Наименьший диаметр экранируемого изделия, мм | Наибольший диаметр экранируемого изделия, мм | Диаметр проволоки, мм | Плотность плетения,% | Масса 1 км плетенки, кг, не более
ПМЛ 2х4 | 2 | 4 | 0.12 | 75 | 7.2
ПМЛ 4х5 | 4 | 5 | 0.12 | 75 | 8.8
ПМЛ 3х6 | 3 | 6 | 0.15 | 80 | 17
ПМЛ 6х10 | 6 | 10 | 0.15 | 80 | 34
ПРОВОД ГИБКИЙ
ПЩ
ПРОВОД ГИБКИЙ |  |  |  | ТУ 16-705.467-87
Назначение:
провода предназначены для подсоединения щеток электрических машин.
Конструкция:
Провода изготавливают из медных скрученных проволок.
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от -60 до + 230
Номинальное сечение провода, мм2 | Электрическое сопротивление, Ом/м, не более | Допустимая токовая нагрузка, А | Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса, кг/км
0.04 | 445 | 1.15 | 0.3 | 0.42
0.06 | 311 | 2 | 0.34 | 0.6
0.07 | 295 | 2.1 | 0.35 | 0.7
0.09 | 220 | 2.7 | 0.4 | 0.89
0.12 | 174 | 3.2 | 0.54 | 1.1
0.13 | 156 | 3.4 | 0.6 | 1.4
0.16 | 113 | 3.9 | 0.63 | 1.62
0.18 | 107 | 4.3 | 0.68 | 1.74
0.2 | 100 | 4.9 | 0.75 | 2.09
0.25 | 78 | 5.5 | 0.75 | 2.44
0.3 | 65 | 6 | 0.9 | 3.1
0.35 | 54 | 7 | 0.95 | 3.69
0.5 | 39 | 9 | 1.05 | 5.17
0.7 | 28 | 11 | 1.37 | 6.96
0.75 | 27 | 12 | 1.37 | 7.61
1 | 21 | 15 | 2.16 | 9.5
0.25 | 17 | 17.5 | 2.43 | 11.87
1.5 | 14 | 19 | 2.7 | 15.51
1.6 | 12 | 20 | 2.7 | 16.62
2 | 9.3 | 24 | 2.91 | 21.22
2.5 | 8 | 26 | 2.91 | 25.5
3.2 | 6 | 32 | 3.24 | 33.4
4 | 5 | 38 | 3.12 | 39
6 | 3.5 | 50 | 3.94 | 58.87
8 | 2.4 | 60 | 4.36 | 80.78
10 | 2 | 75 | 4.75 | 95.61
ПРОВОДА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОВОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРКИ ПНСВ |  |  |  | ТУ 16.К71-013-88
Назначение:
для обогрева монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей при напряжении
до 380 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В.
Конструкция:
Провод нагревательный одножильный, со стальной однопроволочной жилой,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена.
Технические характеристики:
Максимально допустимая температура эксплуатации | 80оС
Электрическое сопротивление изоляции проводов, не менее | 1 МОм·км
Провод стоек к воздействию пониженной температуры окружающей среды | до минус 60оС
Провод стоек к смене температуры окружающей среды | от минус 60оС до плюс 50оС
Провод стоек к воздействию воды и 20 % водного раствора поваренной соли или 30% раствора щелочей Са(ОН)2 или NaOH.
Срок службы, не менее | 16 лет
Длина нагревательной секции при рабочем напряжении 220 В и температуре окружающей среды 20 оС должна соответствовать строительной длине, приведенной в таблице
Удельная мощность нагревательной секции при температуре окружающей среды 20 оС | 20 Вт/м
Диаметр жилы, мм | Номинальный наружный диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м* | Строительная длина, м, или кратная ей | Расчетная масса, кг/км
1 | 2.6 | 0.22 | 80 | 18
1.1 | 2.7 | 0.18 | 95 | 18.5
1.2 | 2.8 | 0.15 | 110 | 19
1.3 | 2.9 | 0.13 | 125 | 19.5
1.4 | 3 | 0.11 | 140 | 20
*- величина справочная
ПРОВОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРКИ ПНЭГ |  |  |  | ТУ 16.К18-073-2004
Назначение:
для работы в электронагревательных изделиях и системах и для использования в электробытовых приборах при
напряжении до 250 В постоянного или переменного тока номинальной частоты 50 Гц.
Конструкция:
Токопроводящая жила из углеродного волокнистого материала с изоляцией из кремнийорганической резины.
Технические характеристики:
Наружный диаметр провода | (2,3±0,2) мм
Эл. сопротивление токопроводящей жилы постоянному току | 115 Ом ±12%
Эл. сопротивление изоляции, не менее | 500 МОм·м
Максимально допустимая температура эксплуатации | 125оС
Провод стоек к воздействию пониженной температуры окружающей среды | до минус 40оС
Провод стоек к смене температуры окружающей среды | от минус 40оС до плюс 125оС
Провод стоек к многократным изгибам, не менее | 1000 циклов изгибов на угол ±90о при радиусе изгиба не менее 5 мм
Разрывное усилие, не менее | 3 кгс
Срок службы, не менее | 8 лет
ТРУБКИ ИЗ ПВХ
ТРУБКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА |  |  |  | ГОСТ 19034-82
Назначение:
для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических
устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока, частотой 50 Гц.
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +70
Марка трубки | Внутренний диаметр трубки, мм | Радиальная толшина стенки трубки, мм | Наружный диаметр трубки, мм | Расчетная масса, кг/км
ТВ-40 (I) | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1
ТВ-40 (I) | 0.75 | 0.3 | 1.35 | 1.31
ТВ-40 (I) | 1 | 0.4 | 1.8 | 2.32
ТВ-40 (I) | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 3.15
ТВ-40 (I) | 1.75 | 0.4 | 2.55 | 3.57
ТВ-40 (I) | 2 | 0.4 | 1.8 | 3.98
ТВ-40 (II) | 2 | 1 | 4 | 12.44
ТВ-40 (I) | 2.5 | 0.4 | 3.3 | 4.81
ТВ-40 (I) | 3 | 0.4 | 3.8 | 5.64
ТВ-40 (II) | 3 | 1 | 5 | 16.59
ТВ-40 (I) | 3.5 | 0.4 | 4.3 | 6.47
ТВ-40 (I) | 4 | 0.6 | 5.2 | 11.45
ТВ-40 (II) | 4 | 1.2 | 6.4 | 25.88
ТВ-40 (I) | 4.5 | 0.6 | 5.7 | 12.69
ТВ-40 (II) | 4.5 | 1.2 | 6.9 | 28.36
ТВ-40 (I) | 5 | 0.6 | 6.2 | 13.93
ТВ-40 (II) | 5 | 1.2 | 7.4 | 30.85
ТВ-40 (I) | 6 | 0.6 | 7.2 | 16.42
ТВ-40 (I) | 7 | 0.6 | 8.2 | 18.91
ТВ-40 (I) | 8 | 0.6 | 9.2 | 21.4
Трубки могут быть окрашенными и неокрашенными.
Кроме трубок могут быть изготовлены профили из ПВХ пластиката различного назначения по конструкции и по заказам потребителя.
КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ
КЭК
КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ |  |  |  | ТУ 16.К18-057-2001
Назначение:
для присоединения электрических кардиографов к аппаратуре.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной луженой проволоки.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 10
Температура эксплуатации, °С | от -20 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 58.3
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 10 4
Марка изделия, число жил и сечение, мм2 | Номинальный диаметр изолированной жилы, мм | Наружные размеры, мм |  | Расчетная масса, кг/км
|  | минимальный | максимальный
КЭК 2х0,35 | 1.45 | 2,8х4,1 | 3,2х4,5 | 20
КЭК 3х0,35 | 1.45 | 2,8х5,6 | 3,2х6,0 | 28
КЭК 4х0,35 | 1.45 | 2,8х7,0 | 3,2х7,4 | 36
КЭКГ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА |  |  |  | ТУ 16.К18-059-2001
Назначение:
для съема биоэлектрических потенциалов сердца.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - полиолефиновая композиция.
Экран - медная проволока.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м | кратные 3
Температура эксплуатации, °С | от -10 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 247.5
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 1
Минимальный срок службы, лет | 8
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Диаметр изолированных жил, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КЭКГ | 3 | 0.08 | 1,76±0,2 | 7 | 38.17
КЭКГ | 5 | 0.08 | 1,76±0,2 | 8 | 49.66
КВПР
КАБЕЛЬ "ВИЛКА-ПРИБОРНЫЙ РАЗЪЕМ "LEMO" |  |  |  | ТУ 16.К18-059-2001
Назначение:
для съема биоэлектрических потенциалов сердца.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - полиолефиновая композиция.
Экран - медная проволока.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м | кратные 3
Температура эксплуатации, °С | от -10 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 247.5
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 1
Минимальный срок службы, лет | 8
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Диаметр изолированных жил, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
КВПР | 5 | 0.08 | 1,36±0,2 | 6.1 | 30.62
ККР
КАБЕЛЬ "КАРДИО-КЛИПСА-РОЗЕТКА" |  |  |  | ТУ 16.К18-059-2001
Назначение:
для отведений кабеля съема биоэлектрических потенциалов сердца.
Конструкция: Токопроводящая жила - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - полиолефиновая композиция.
Экран - медная проволока.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м | кратные 3
Температура эксплуатации, °С | от -10 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 247.5
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее | 1
Минимальный срок службы, лет | 8
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Диаметр изолированных жил, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
ККР | 1 | 0.08 | 1,56±0,2 | 3.7 | 13.57
КДН
КАБЕЛЬ ДАТЧИКА НИЗКОВОЛЬТНЫЙ |  |  |  | ТУ 16.К18-059-2001
Назначение:
для оптоэлектронных пульсоксиметрических датчиков
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки, класс жилы 4.
Изоляция - полиолефиновая композиция.
Изоляция скрученной пары - поливинилхлоридный пластикат.
Поясная изоляция на скрученную пару - полиэтилен.
Экран на скрученную пару в поясной изоляции - медная проволока.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 30
Маломерные отрезки, м | кратные 3
Температура эксплуатации, °С | от -10 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более:
- сечением 0,05 мм2 | 366.6
- сечением 0,08 мм2 | 247.5
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее:
- из полиолефиновой композиции | 1
- из пластиката поливинилхлоридного | 10
Минимальный срок службы, лет | 8
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Диаметр изолированных жил, мм |  | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км
|  |  | Сечением 0,05 мм2 | Сечением 0,08 мм2
КДН | 3 | 0,08+(2х0,05)Э | 0,60±0,1 | 0,80±0,1 | 3.9 | 12.42
КСМД, КСМДО
КАБЕЛИ СПИРАЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ |  |  |  | ТУ 16.К18-046-2000
Назначение:
для передачи одиночного импульса тока напряжением 2500 В, а также для соединения медицинских
дефибрилляторов с электродами.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медных проволок.
Изоляция - полимерный материал.
Для кабеля КСМДО - оплетка из полиэфирных нитей.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
Длина заготовки - (4000±20) мм.
Технические характеристики:
Температура эксплуатации, °С | от -40 до + 50
Испытательное напряжение | 4 кВ постоянного тока или 3 кВ переменного тока
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее | 1·10 7
Минимальный срок службы, лет | 6
Общее число жил | Токопроводящие жилы, число и номинальное сечение жил, мм2 |  | Максимальный наружный диаметр, мм |  | Расчетная масса, кг/шт
| низковольтные | высоковольтные | по оболочке | по спирали
4 | 3х0,12 | 1х0,20 | 6.1 | 28 | 0.11
5 | 3х0,12 | 1х0,20 | 7.5 | 33 | 0.16
6 | 4х0,12 | 2х0,20 | 7.5 | 33 | 0.17
7 | 5х0,12 | 2х0,20 | 7.8 | 34 | 0.18
ПМТП
ПРОВОД ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |  | ТУ 16.К18-061-2002
Назначение:
в производстве медицинских приборов.
Конструкция:
Токопроводящая жила - из медной проволоки.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка (для провода ПМТП-5) - поливинилхлоридный пластикат.
Технические характеристики:
Строительная длина, м, не менее | 50
Маломерные отрезки, м, не менее | 5
Температура эксплуатации, °С | от -40 до + 50
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более:
- для провода ПМТП-2 | 108.5
- для провода ПМТП-5 | 113.1
Электрическое сопротивление изоляции, МОм·м, не менее:
- для провода ПМТП-2 | 0.018
- для провода ПМТП-5 | 0.013
Марка изделия | Число жил | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный диаметр изолированных жил, мм | Наружные размеры (диаметр), мм |  | Расчетная масса, кг/км
|  |  |  | минимальный | максимальный
ПМТП-2 | 2 | 0.2 | - | 1,4х2,8 | 1,8х3,6 | 9.5
ПМТП-5 | 5 | 0.2 | 1,4 -0,2 | 4.9 | 7 | 38